## Kotelna-Louny
ZADÁNÍ
Stavba: |  | Kotelna-Louny
Objekt: |  | Městký úřad
nedílnou součástí rozpočtu je projektová dokumentace včetně PBŘ části
Objednatel:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: |  | Mírové nám 35 |  |  | Datum: | 22. 11. 2022
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
50 | 011 | 611131151 | Sanační postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně | m2 | 20 |  | 0
49 | 011 | 612121100 | Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel | m2 | 10 |  | 0
51 | 011 | 612131151 | Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 72 |  | 0
41 | 011 | 631311236 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45 | m3 | 0.52 |  | 0
52 | 011 | 632441212 | Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 30 do 35 mm | m2 | 20 |  | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
167 | 014 | 953752112 | Vyvložkování stávajícího komínového tělesa keramickými vložkami D přes 160 do 200 mm v 3 m | soubor | 1 |  | 0
166 | 014 | 953752122 | Příplatek k vyvložkování komínového tělesa i vložkami D přes 160 do 250 mm ZKD 1 m výšky | m | 15 |  | 0
42 | 011 | 953841114 | Nástavec na komínový průduch nerezový v do 0,85 m D 300 mm | kus | 1 |  | 0
43 | 011 | 953941211 | Osazování kovových konzol nebo kotev | kus | 200 |  | 0
44 | 423 | 42392872 | konzola 150/150 otvor D 12,5mm | kus | 200 |  | 0
46 | 013 | 974032225 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic u stropu hl do 30 mm š do 200 mm | m | 35 |  | 0
54 | 013 | 974042587 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm š do 300 mm | m | 0.72 |  | 0
45 | 013 | 974082112 | Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm | m | 30 |  | 0
179 | 013 | PBŘ | Hasící přístroj dle PBŘ | soub | 1 |  | 0
180 | 013 | Výbava | Výbava kotelny, provozní řád (pozn. 1) | soub | 1 |  | 0
|  | 998 | Přesun hmot
53 | 011 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 4.548 |  | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
14 | 721 | 721170973 | Potrubí z PVC krácení trub DN 70 | kus | 1 |  | 0
15 | 721 | 721171904 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 | kus | 1 |  | 0
4 | 721 | 721173604 | Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70 | m | 10 |  | 0
5 | 721 | 721173722 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 | m | 4 |  | 0
6 | 721 | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 | m | 4 |  | 0
7 | 721 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 6 |  | 0
10 | 721 | 721211421 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 1 |  | 0
8 | 721 | 721211422 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 | kus | 1 |  | 0
11 | 721 | 721226512 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 | kus | 6 |  | 0
12 | 721 | 721274121 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50 | kus | 1 |  | 0
13 | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 vč.stávající | m | 40 |  | 0
16 | 721 | 721910922 | Pročištění svodů ležatých DN do 300 | m | 10 |  | 0
33 | 721 | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.016 |  | 0
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
17 | 721 | 722171913 | Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 20 do 25 mm | kus | 1 |  | 0
18 | 721 | 722171933 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm | kus | 1 |  | 0
19 | 721 | 722173114 | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm | m | 8 |  | 0
20 | 721 | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 8 |  | 0
21 | 721 | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 8 |  | 0
22 | 721 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 2 |  | 0
23 | 721 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem | kus | 2 |  | 0
24 | 721 | 722221134 | Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem | soubor | 2 |  | 0
25 | 721 | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem | kus | 2 |  | 0
26 | 721 | 722230102 | Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity | kus | 2 |  | 0
27 | 721 | 722230112 | Ventil přímý G 3/4" s odvodněním a dvěma závity | kus | 2 |  | 0
28 | 721 | 722231073 | Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 2 |  | 0
29 | 721 | 722262212 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální | kus | 1 |  | 0
30 | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 10 |  | 0
31 | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 10 |  | 0
32 | 721 | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.028 |  | 0
|  | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod
84 | 721 | 723150317 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 159x4,5 mm | m | 2 |  | 0
81 | 721 | 723150421 | Potrubí plyn ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 15x1 mm | m | 18 |  | 0
82 | 721 | 723150427 | Potrubí plyn ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 54x1,5 mm | m | 10 |  | 0
83 | 721 | 723150431 | Potrubí plyn ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 88,9x2 mm | m | 12 |  | 0
98 | 721 | 723150804 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108 | m | 50 |  | 0
85 | 721 | 723160206 | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 6/4" | soubor | 2 |  | 0
86 | 721 | 723160206-1 | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 6/4"-plynoměr | soubor | 2 |  | 0
89 | 721 | 723160217 | Přípojka k plynoměru spojované na závit s ochozem G 2" | soubor | 2 |  | 0
90 | 721 | 723160336 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4" | soubor | 2 |  | 0
92 | 721 | 723190207 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 50 | soubor | 2 |  | 0
91 | 721 | 723190254 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50 | kus | 2 |  | 0
93 | 721 | 723211224 | Šoupátko přírubové víkové DN 80 PN 16 do 50°C měkkotěsnicí | soubor | 2 |  | 0
94 | 721 | 723214136 | Filtr plynový DN 50 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí zátkou- havarijná uzávěr | soubor | 1 |  | 0
88 | 721 | 723221302 | Ventil vzorkovací rohový G 1/2" PN 5 s vnějším závitem | kus | 2 |  | 0
155 | 721 | 723230102 | Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem | kus | 7 |  | 0
156 | 721 | 723230153 | Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 500 mm pro bajonetové uzávěry | kus | 2 |  | 0
157 | 721 | 723231166 | Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 4 |  | 0
158 | 721 | 723231167 | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 2 |  | 0
96 | 721 | 998723101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | t | 0.542 |  | 0
159 | 721 | HU | Havarijní uzávěr HU DN50- výměna | soubor | 1 |  | 0
95 | 721 | Manometr | Manometr s TRV D160mm, 0-6kPa vč. M20x1,5 | soubor | 3 |  | 0
|  | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení
34 | 721 | 724231127 | Příslušenství domovních vodáren měřící manometr s membránou | soubor | 1 |  | 0
35 | 721 | 724231128 | Příslušenství domovních vodáren měřící tlakoměr deformační | soubor | 1 |  | 0
36 | 721 | 724231131 | Příslušenství domovních vodáren měřící tlakoměr kontaktní spodní připojení | soubor | 1 |  | 0
37 | 721 | 724242211 | Filtr domácí na studenou vodu G 3/4" se zpětným proplachem | soubor | 1 |  | 0
38 | 721 | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.015 |  | 0
39 | 721 | CHUV | Úpravna vody doplňovací | soubor | 1 |  | 0
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny
101 | 731 | 731139620 | Montáž kotle litinového stacionárního na kapalná nebo plynná paliva o výkonu přes 46 do 150 kW | soubor | 2 |  | 0
102 | 731 | 731200829 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 75 do 125 kW | kus | 2 |  | 0
103 | 731 | 731391815 | Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 50 do 100 m2 | kus | 1 |  | 0
109 | 731 | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 1.506 |  | 0
99 | 731 | kotel KI,II | Kotel ocelový na zemní plyn modulární 120kW-600x600x1200mm-kondenzační | soubor | 2 |  | 0
108 | 731 | odvod spalin-nabídka | Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu | soubor | 1 |  | 0
100 | 731 | regulace | Kotel ocelový -2+3okruhy-dle typu kotle | soubor | 1 |  | 0
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny
110 | 731 | 732111135 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 z trub ocelových bezešvých | kus | 2 |  | 0
112 | 731 | 732113106 | Vyrovnávač dynamických tlaků DN 125 PN 6 hydraulický přírubový | kus | 1 |  | 0
113 | 731 | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 20 |  | 0
105 | 731 | 732320813 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah přes 100 do 200 l | kus | 3 |  | 0
114 | 731 | 732331106 | Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 50 l-přídavná | soubor | 1 |  | 0
117 | 731 | 732421454-B,C-II,III | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění | soubor | 2 |  | 0
116 | 731 | 732421475-ČKI,II | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 11,0 m průtok 11,0 m3/h pro vytápění | soubor | 2 |  | 0
119 | 731 | 732422227-ČA-I | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 50 výtlak do 12 m průtok 19 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor | 1 |  | 0
172 | 731 | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.278 |  | 0
115 | 731 | BDS | Bezexpansní doplňovací systém s odplyněním | soubor | 1 |  | 0
181 | 731 | NB | Neutralizační box | soubor | 2 |  | 0
|  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
120 | 731 | 733111113 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 6 |  | 0
121 | 731 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 10 |  | 0
122 | 731 | 733111117 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 42 |  | 0
123 | 731 | 733111118 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 12 |  | 0
106 | 731 | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133 | m | 100 |  | 0
124 | 731 | 733121125 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 89x3,6 | m | 12 |  | 0
125 | 731 | 733121128 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0 | m | 10 |  | 0
126 | 731 | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 4 |  | 0
128 | 731 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 58 |  | 0
129 | 731 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50 | m | 12 |  | 0
130 | 731 | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0 | m | 12 |  | 0
131 | 731 | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0 | m | 10 |  | 0
136 | 731 | 733221202 | Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1 mm | m | 10 |  | 0
173 | 731 | 733223102 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm | m | 2 |  | 0
174 | 731 | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm | kus | 2 |  | 0
132 | 731 | 733811252 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm | m | 58 |  | 0
133 | 731 | 733811253 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm | m | 24 |  | 0
134 | 731 | 733811254 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 63 do 89m | m | 10 |  | 0
135 | 731 | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.556 |  | 0
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury
107 | 731 | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100 | kus | 20 |  | 0
143 | 731 | 734121317 | Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 80 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí | soubor | 1 |  | 0
138 | 731 | 734134641 | Ventil přírubový pojistný DN 25 PN 40 do 300°C pružinový nárožní proporcionální | soubor | 2 |  | 0
137 | 731 | 734152334 | Šoupátko přírubové třmenové DN 80 PN 16 do 200°C těsnící sedlo mosaz/mosaz | soubor | 2 |  | 0
164 | 731 | 734163428 | Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 |  | 0
165 | 731 | 734163429 | Filtr DN 100 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 2 |  | 0
139 | 731 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 4 |  | 0
140 | 731 | 734220102 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 2 |  | 0
141 | 731 | 734220105 | Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 1 |  | 0
176 | 731 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 1 |  | 0
177 | 731 | 734221686 | Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 1 |  | 0
142 | 731 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0
162 | 731 | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0
160 | 731 | 734271147 | Šoupátko závitové uzavírací G 6/4 PN 16 do 80°C | kus | 12 |  | 0
161 | 731 | 734271148 | Šoupátko závitové uzavírací G 2 PN 16 do 80°C | kus | 4 |  | 0
144 | 731 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 20 |  | 0
145 | 731 | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0
163 | 731 | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0
146 | 731 | 734295023 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 5/4" se servomotorem | kus | 2 |  | 0
147 | 731 | 734295025 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 2" se servomotorem | kus | 1 |  | 0
148 | 731 | 734411103 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm | kus | 20 |  | 0
149 | 731 | 734411601 | Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 20 |  | 0
150 | 731 | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 20 |  | 0
171 | 731 | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.404 |  | 0
|  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
169 | 731 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 1.2 |  | 0
170 | 731 | 735152557 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W | kus | 1 |  | 0
175 | 731 | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.029 |  | 0
|  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud
66 | 741 | 741110301 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně | m | 38 |  | 0
69 | 741 | 741112003 | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná | kus | 16 |  | 0
70 | 345 | 34571459 | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem | kus | 16 |  | 0
71 | 741 | 741122601 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 20 |  | 0
72 | 341 | 34111005 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 23 |  | 0
73 | 741 | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 60 |  | 0
74 | 341 | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 69 |  | 0
75 | 741 | 741122614 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 120 | 0 | 0
76 | 341 | 34111554 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x25mm2 | m | 138 | 0 | 0
2 | 741 | 741125811 | Demontáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 uložený pod omítku | m | 100 |  | 0
152 | 741 | 741320102 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se signálním kontaktem se zapojením vodičů | kus | 6 |  | 0
153 | 358 | 35822111 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 6 |  | 0
67 | 741 | 741371002 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem | kus | 4 |  | 0
68 | 348 | 34814407 | svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 1x18W | kus | 4 |  | 0
3 | 741 | 741371821 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti | kus | 4 |  | 0
154 | 741 | 741410001 | Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu | m | 50 |  | 0
178 | 741 | PS | Poruchová sinalizace: houkačka,světlo,čidlo CO, propojení | m | 1 |  | 0
|  | 751 | Vzduchotechnika-rezerva
60 | 751 | 751122014 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 300 mm | kus | 2 |  | 0
61 | 751 | Dodávka-rezerva | Dodávka ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 300 mm | kus | 2 |  | 0
|  | 771 | Podlahy z dlaždic
55 | 771 | 771571112 | Montáž podlah z keramických dlaždic hladkých do malty do 9 ks/m2 | m2 | 4.8 |  | 0
56 | 597 | 59761011 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 dle stávající | m2 | 5.28 |  | 0
48 | 771 | 771574261 | Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 4 |  | 0
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry
58 | 783 | 783417103 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 25 |  | 0
64 | 783 | 783617633 | Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 120 |  | 0
65 | 783 | 783617643 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm | m | 2 |  | 0
62 | 783 | 783913151 | Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah | m2 | 12 |  | 0
63 | 783 | 783917161 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy | m2 | 12 |  | 0
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety
168 | 784 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 92 |  | 0
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení
79 | 958 | 580104392 | Kontrola stavu el spotřebičů přenosných třídy II D - používaných ve veřejně přístupných prostorách | kus | 10 |  | 0
80 | 958 | 580105011 | Kontrola stavu ochrany před úderem blesku hřebenové soustavy do 2 svodů | svod | 10 |  | 0
|  | HZS | Hodinové zúčtovací sazby
47 | HZS | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 42 |  | 0
97 | HZS | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 25 |  | 0
151 | HZS | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný- propojení, doregulování,topná zkouška | hod | 80 |  | 0
78 | HZS | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 85 |  | 0
77 | HZS | HZS3222 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný | hod | 80 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
| pozn.1 | 1) přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností minimálně 55B
2) pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti sp
3) lékárnička pro první pomoc s tabulkami první pomoci zavešenou na stěně
4) bateriová svítilna
5) detektor na oxid uhelnatý
6) místní provozní řád kotelny
7) bezpečnostní tabulky u vstupu do kotelny z chodby s textem « PLYNOVÁ KOTELNA – NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN » a « ZÁKAZ VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM »
| pozn. 2 | BUDE OVĚŘENA POŽÁRNÍCH ODOLNOST DVEŘÍ DO KOTELNY - POŽADAVEK PBŘ - DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ SE SAMOZAVÍRAČEM EI 30 DP1, C.