## List1
Konstrukce
Konstrukce pro osazení kotlů do prostoru | ks | 3 | 0
Montáž konstrukce pro osazení kotlů do prostoru | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  | 0
systém odvodu spalin z kotlů
Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 200/110 mm | ks | 1 | 0
Trubka Ø 200 mm, délka 500 mm | ks | 1 | 0
Trubka Ø 200 mm, délka 1000 mm | ks | 1 | 0
Trubka Ø 200 mm, délka 2000 mm | ks | 2 | 0
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 200 mm (pro montáž do potrubí | ks | 1 | 0
Silikonové mazivo pro komíny 250 g | ks | 1 | 0
Montáž systému pro odvod spalin | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  | 0
komín
pateční koleno starr 87° s kotvením, Ø 200 | ks | 1 | 0
Trubka Ø 200 mm, délka 500 mm | ks | 1 | 0
Trubka Ø 200 mm, délka 1000 mm | ks | 1 | 0
Trubka Ø 200 mm, délka 2000 mm | ks | 20 | 0
ukončovací trubka bez hrdla Ø 200 mm, délka 0,50 m, plast, černá barva UW stabilizováno | ks | 1 | 0
Vystřeďovací kus (plastový), na vytvoření trubky Ø 200 mm je potřeba 6 ks (uvedená cena je za balení 6 ks) | ks | 60 | 0
Silikonové mazivo pro komíny 250 g | ks | 1 | 0
vrtání otvoru pro sopouch | ks | 1 | 0
Montáž komína | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  | 0
kotle
Plynový závěsný nerezový kondenzační kotel systém High Tech, s autodiagnostikou, s modulačním rozsahem výkonz 1:9, s elektronikou LMS 14, s elektrickým krytím IPX5D, s třídou NOx 5, s plynule modulovaným výkonem 11,4-102 kW při teplotním spádu 80/60ºC, pro tlak plynu v rozsahu 1,7-5 kPa, s uzavřenou spalovací komorou, jehož součástí je teplovodní oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček s výkonem pro překonání odporu kotle a kotlového okruhu včetně anuloidu, včetně sady pro upevnění na zeď, kompletní montáže a uvedení do provozu | ks | 3 | 0
Montáž kotle | kpl | 3 | 0
celková cena |  |  | 0
kotlový okruh po hydraulický vyrovnávač dynamického tlaku - anuloid
připojovací šroubení na vodu s vnitřním a vnějším závitem | ks | 6 | 0
Tlaková expanzní nádoba 8 l, PN 6 bar, 120 °C | ks | 3 | 0
Pojistný ventil pro topnou vodu - 1"Fx5/4"F; Kv 0,684 | ks | 3 | 0
zpětná klapka na vodu 6/4" | ks | 3 | 0
filtr mechanických nečistot 6/4" | ks | 3 | 0
kulový uzávěr na vodu s vnitřním a vnějším závitem 6/4" | ks | 6 | 0
přechodka s vnějším závitem Ø42-R6/4" | ks | 6 | 0
lícovaný oblouk 90° Ø42 | ks | 6 | 0
odskok Ø42 | ks | 3 | 0
oblouk 90° Ø42 | ks | 6 | 0
oblouk 90° s jedním zásuvným koncem Ø89 | ks | 6 | 0
redukce s jedním zásuvným koncem Ø89-54 | ks | 3 | 0
redukce s jedním zásuvným koncem Ø54-42 | ks | 3 | 0
T-kus 90° redukovaný Ø89-42-89 | ks | 2 | 0
T-kus 90° redukovaný Ø89-28-89 | ks | 1 | 0
T-kus 90° s vnitřním závitem Ø89-RP3/4"-89 | ks | 2 | 0
redukce 3/4"x1/2" | ks | 2 | 0
termomanometr 1/2", 0-4 bar | ks | 1 | 0
teploměr s jímkou 1/2", Ø63, L 50 mm | ks | 1 | 0
jímka 1/2", L 50 mm | ks | 1 | 0
příruba s nátrubkem pro zalisování Ø89-DN80 | ks | 4 | 0
T-kus 90° redukovaný Ø89-42-89 | ks | 1 | 0
T-kus 90° redukovaný Ø89-28-89 | ks | 1 | 0
T-kus 90° s vnitřním závitem Ø89-RP3/4"-89 | ks | 1 | 0
redukce 3/4"x1/2" | ks | 1 | 0
Trubka IVAR.C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 42mm; | m | 6 | 0
Trubka IVAR.C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 89mm; | m | 18 | 0
Návleková tepelná izolace Ø42/20 | m | 6 | 0
Návleková tepelná izolace Ø89/20 | m | 18 | 0
těsnicí materiál | ks | 2 | 0
Montáž kotlového okruhu | kpl | 1 | 0
celková cena kotlového |  |  | 0
Anuloid
Anuloid pro průtok odpovídající výkonu kotelny, 4x příruba DN 80 | ks | 1 | 0
Kohout kulový 1/2" páka M/F, voda | ks | 1 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil - 1/2" | ks | 1 | 0
Teploměr axiální - 0 °C až 120 °C; zadní napojení 1/2"; D 63/L 50mm | ks | 4 | 0
Termomanometr - axiální - 0 °C až 120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-4bar | ks | 4 | 0
Vypouštěcí kulový uzávěr - 1/2"M; páčka | ks | 1 | 0
Montáž anuloidu | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  | 0
Sběrač a rozdělovač
kombinovaný sběrač a rozdělovač pro půtok topné vody odpovídající výkonu kotelny, vstup DN 80, výstupy 10x DN 25, 4x DN 32, 2x DN50, odbočky zakončeny závitem, hrdla pro měření tlaku a teploty, hrdlo pro vypouštění, včetně kompletní tepelné izolace | ks | 1 | 0
příruba s nátrubkem pro zalisování | ks | 2 | 0
termomanometr | ks | 2 | 0
teploměr s jímkou | ks | 2 | 0
jímka | ks | 2 | 0
vypouštěcí kohout sběrače a rozdělovače | ks | 2 | 0
Montáž sběrače a rozdělovače | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  | 0
5x Topná větev DN 25 galerie, byt, zázemí, 3NP, provoz
Redukce - 6/4"x1" | ks | 5 | 0
Kulový uzávěr voda - 1"FM; páka | ks | 5 | 0
Redukce - 1"x3/4" | ks | 5 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 3/4" | ks | 15 | 0
Trojcestný směšovací nebo rozdělovací ventil, PN 16, zdvih 20 mm, -25 - 150 °C, vnější závot bronz Rg5, | ks | 5 | 0
servopohon přestavovací síla 800 N, zdvih 20 mm, možnost ručního ovládání, pro teploty média v připojeném ventilu -25 až 130 °C | ks | 5 | 0
Koleno FF 90 - 3/4"x3/4" | ks | 5 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 22mm-R3/4" | ks | 5 | 0
Redukce - 1"x3/4" | ks | 5 | 0
Filtr závitový - 1"FF; 400 µm; Kv 11,08 | ks | 5 | 0
Vsuvka - 1"x1" | ks | 5 | 0
Šroubení k čerpadlům - 1"x6/4"FF | ks | 5 | 0
Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček odpovídající konstrukcí a výkonovou charakteristikou stávajícímu čerpadlu Grundfos UPS 25-60 | ks | 5 | 0
Šroubení k čerpadlům - 1"x6/4"FF | ks | 5 | 0
Vsuvka - 1"x1" | ks | 5 | 0
Zpětný ventil - 1"FF; Kv 10,91 | ks | 5 | 0
Vsuvka - 1"x1" | ks | 5 | 0
T-kus redukovaný - 1"x1/2"x1" | ks | 5 | 0
Termomanometr - axiální - 0 °C až 120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-4bar | ks | 5 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 1" | ks | 5 | 0
Kulový uzávěr voda - 1"FM; páka | ks | 5 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 28mm-R1" | ks | 5 | 0
Oblouk 90° - C - 28mm | ks | 5 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 28mm | ks | 5 | 0
T-kus 90° - s vnitřním závitem - C - 28-Rp1/2"-28mm | ks | 5 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil - 1/2" | ks | 5 | 0
Redukce - 6/4"x1" | ks | 5 | 0
Kulový uzávěr voda - 1"FM; páka | ks | 5 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 28mm-R1" | ks | 5 | 0
T-kus 90° - redukovaný - C - 28-22-28mm | ks | 5 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 22mm | ks | 5 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 28mm-R1" | ks | 5 | 0
T-kus redukovaný - 1"x1/2"x1" | ks | 5 | 0
Termomanometr - axiální - 0 °C až 120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-4bar | ks | 5 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 1" | ks | 5 | 0
Kulový uzávěr voda - 1"FM; páka | ks | 5 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 28mm-R1" | ks | 5 | 0
Oblouk 90° - C - 28mm | ks | 5 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 28mm | ks | 5 | 0
T-kus 90° - s vnitřním závitem - C - 28-Rp1/2"-28mm | ks | 5 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil - 1/2" | ks | 5 | 0
Těsnicí materiál Loctite těsnicí vlákno | ks | 5 | 0
Montáž topné větve | kpl | 5 | 0
celková cena |  |  | 0
1x topná větev DN 32 pro divadlo
Redukce - 6/4"x5/4" | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda - 5/4"FM; páka | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x1" | ks | 1 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 1" | ks | 3 | 0
Trojcestný směšovací nebo rozdělovací ventil, PN 16, zdvih 20 mm, -25 - 150 °C, vnější závot bronz Rg5, | ks | 1 | 0
servopohon přestavovací síla 800 N, zdvih 20 mm, možnost ručního ovládání, pro teploty média v připojeném ventilu -25 až 130 °C | ks | 1 | 0
Koleno FF 90 - 1"x1" | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 28mm-R1" | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x1" | ks | 1 | 0
Filtr závitový - 5/4"FF; 500 µm; Kv 17,00 | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 5/4"x1" | ks | 1 | 0
Šroubení k čerpadlům - 1"x6/4"FF | ks | 1 | 0
Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček odpovídající konstrukcí a výkonovou charakteristikou stávajícímu čerpadlu Grundfos UPS 32-55 | ks | 1 | 0
Šroubení k čerpadlům - 1"x6/4"FF | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 5/4"x1" | ks | 1 | 0
Zpětný ventil - 5/4"FF; Kv 19,45 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | ks | 1 | 0
Termomanometr - axiální - 0 °C až 120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-4bar | ks | 1 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 5/4" | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda - 5/4"FM; páka | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 35mm-R5/4" | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - C - 35mm | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 35mm | ks | 1 | 0
T-kus 90° - s vnitřním závitem - C - 35-Rp1/2"-35mm | ks | 1 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil - 1/2" | ks | 1 | 0
Redukce - 6/4"x5/4" | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda - 5/4"FM; páka | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 35mm-R5/4" | ks | 1 | 0
T-kus 90° - redukovaný - C - 35-28-35mm | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 28mm | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 35mm-R5/4" | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | ks | 1 | 0
Teploměr axiální - 0 °C až 120 °C; zadní napojení 1/2"; D 63/L 50mm | ks | 1 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 5/4" | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda - 5/4"FM; páka | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 35mm-R5/4" | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - C - 35mm | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 35mm | ks | 1 | 0
T-kus 90° - s vnitřním závitem - C - 35-Rp1/2"-35mm | ks | 1 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil - 1/2" | ks | 1 | 0
Montáž topné větve | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  | 0
1x topná větev pro VZT
Kulový uzávěr voda - 2"FF; páka | ks | 1 | 0
Vsuvka - 2"x2" | ks | 1 | 0
Filtr závitový - 2"FF; 500 µm; Kv 36,00 | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 2"x5/4" | ks | 1 | 0
Šroubení k čerpadlům - 5/4"x2"FF | ks | 1 | 0
Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček odpovídající konstrukcí a výkonovou charakteristikou stávajícímu čerpadlu Grundfos Magna 1 25-80 | ks | 1 | 0
Šroubení k čerpadlům - 5/4"x2"FF | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 2"x5/4" | ks | 1 | 0
Zpětný ventil - 2"FF; Kv 43,32 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 2"x2" | ks | 1 | 0
T-kus - 2"x2"x2" | ks | 1 | 0
Redukce - 2"x5/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | ks | 1 | 0
Termomanometr - axiální - 0 °C až 120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-4bar | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda - 2"FM; páka | ks | 1 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 2" | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 54mm-R2" | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - C - 54mm | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 54mm | ks | 1 | 0
T-kus 90° - s vnitřním závitem - C - 54-Rp1/2"-54mm | ks | 1 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil - 1/2" | ks | 1 | 0
Zpětný ventil - 1/2"Mx1/2"F | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda - 2"FF; páka | ks | 1 | 0
Vsuvka - 2"x2" | ks | 1 | 0
T-kus - 2"x2"x2" | ks | 1 | 0
Redukce - 2"x5/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | ks | 1 | 0
Teploměr axiální - 0 °C až 120 °C; zadní napojení 1/2"; D 63/L 50mm | ks | 1 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 2" | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 54mm-R2" | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - C - 54mm | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 54mm | ks | 1 | 0
T-kus 90° - s vnitřním závitem - C - 54-Rp1/2"-54mm | ks | 1 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil - 1/2" | ks | 1 | 0
Zpětný ventil - 1/2"Mx1/2"F | ks | 1 | 0
Těsnicí materiál Loctite těsnicí vlákno | ks | 1 | 0
Montáž topné větve | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  | 0
1x topná větev přípravy TV DN 32
Redukce - 6/4"x5/4" | ks | 1 | 0
Kohout kulový 5/4" páka M/F, voda | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | ks | 1 | 0
Filtr závitový - 5/4"FF; 500 µm; Kv 17,00 | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 5/4"x1" | ks | 1 | 0
Šroubení k čerpadlům - 1"x6/4"FF | ks | 1 | 0
Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček odpovídající konstrukcí a výkonovou charakteristikou stávajícímu čerpadlu Grundfos UPS 32-55 | ks | 1 | 0
Šroubení k čerpadlům - 1"x6/4"FF | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 5/4"x1" | ks | 1 | 0
Zpětný ventil - 5/4"FF; Kv 19,45 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | ks | 1 | 0
Termomanometr - axiální - 0 °C až 120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-4bar | ks | 1 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 5/4" | ks | 1 | 0
Kohout kulový 5/4" páka M/F, voda | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 35mm-R5/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 6/4"x5/4" | ks | 1 | 0
Kohout kulový 5/4" páka M/F, voda | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | ks | 1 | 0
Teploměr axiální - 0 °C až 120 °C; zadní napojení 1/2"; D 63/L 50mm | ks | 1 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 5/4" | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 35mm-R5/4" | ks | 1 | 0
Montáž topné větve | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  | 0
Zařízení pro přípravu TV
Zásobník teplé vody 300 l s výkonem topné spirály 72 kW | ks | 1 | 0
Montáž zařízení pro přípravu TV | kpl | 1 | 0
celková cena zařízení pro přípravu TV |  |  | 0
Přívod studené vody pro přípravu teplé vody
Topenářské šroubení - přímé - 1" | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x1" | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | ks | 1 | 0
Vypouštěcí kulový uzávěr - 3/4"M; páčka | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 5/4"x1" | ks | 1 | 0
Pojistný ventil pro teplou vodu - 1"Fx5/4"F; 9 bar | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | ks | 1 | 0
Flowjet 3/4“ - uzavírací armatura zajišťující průtočnost nádoby, s vypouštěním | ks | 1 | 0
Tlaková expanzní nádoba pro ohřev vody v zásobníkových ohřívačích 33l, PN 10 bar, 70 °C | ks | 1 | 0
Konzola s páskou pro 8 - 35 litrů pro uchycení expanzní nádoby | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | ks | 1 | 0
Bytový vodoměr - 1/2"; + 30 °C | ks | 1 | 0
šroubení k vodoměru | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | ks | 1 | 0
Kontrolovatelný zpětný ventil - 5/4"FF | ks | 1 | 0
Tlakový redukční ventil - se šroubením a manometrem - 1/2"MM | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | ks | 1 | 0
Filtr závitový - 5/4"FF; 500 µm; Kv 17,00 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | ks | 1 | 0
Kohout kulový 5/4" páka M/F, voda | ks | 1 | 0
Montáž přívodu studené vody pro přípravu teplé vody | kpl | 1 | 0
celková cen |  |  | 0
Výstup teplé vody
Topenářské šroubení - přímé - 1" | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x1" | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | ks | 1 | 0
Teploměr axiální - 0 °C až 120 °C; zadní napojení 1/2"; D 63/L 50mm | ks | 1 | 0
Jímka - 1/2"; L 50mm | ks | 1 | 0
Kohout kulový 5/4" páka M/F, voda | ks | 1 | 0
Montáž výstupu teplé vody | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  | 0
Cirkulace teplé vody
Topenářské šroubení - přímé - 3/4" | ks | 1 | 0
Redukce - 1"x3/4" | ks | 1 | 0
T-kus redukovaný - 1"x1/2"x1" | ks | 1 | 0
Teploměr axiální - 0 °C až 120 °C; zadní napojení 1/2"; D 63/L 50mm | ks | 1 | 0
Jímka - 1/2"; L 50mm | ks | 1 | 0
Vsuvka - 1"x1" | ks | 1 | 0
Zpětný ventil - 1"FF; Kv 10,91 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 1"x1" | ks | 1 | 0
Šroubení k čerpadlům - 1"x6/4"FF | ks | 1 | 0
Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací oráček odpovídající konstrukcí a výkonovou charakteristikou čerpadlu EVOSTA2 40-70/150 SAN Elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy *ADE* | ks | 1 | 0
Šroubení k čerpadlům - 1"x6/4"FF | ks | 1 | 0
Vsuvka - 1"x1" | ks | 1 | 0
Filtr závitový - 1"FF; 400 µm; Kv 11,08 | ks | 1 | 0
Kohout kulový 1" páka M/F, voda | ks | 1 | 0
Montáž cirkulace teplé vody | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  | 0
expanzní zařízení DN 25
Tlaková expanzní nádoba 600 l, PN 6 bar, 120 °C | ks | 1 | 0
Bezpečnostní armatura s uzávěrem a vypouštěním pro přípojení expanzních nádob | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 28mm-R1" | ks | 1 | 0
Trubka IVAR.C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 28mm; 1,5mm - 6m | m | 12 | 0
Montáž expanzního zařízení | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  | 0
zařízení pro doplňování topné vody
Zařízení doplňovací kompaktní automatické | ks | 1 | 0
Čidlo externí tlakové FE | ks | 1 | 0
Kohout kulový 1/2" páka M/F, voda | ks | 2 | 0
Filtr závitový - 1/2"FF; 400 µm; Kv 4,477 | ks | 1 | 0
Bytový vodoměr - 1/2"; + 30 °C | ks | 1 | 0
šroubení k vodoměru s dírou mosaz | ks | 1 | 0
T-kus - 1/2"x1/2"x1/2" | ks | 4 | 0
Vsuvka - 1/2"x1/2" | ks | 7 | 0
Kulový uzávěr voda - s odvodněním - 1/2"FF; páka | ks | 2 | 0
Manometr axiální - zadní napojení 1/4"M; pr. 50mm; 0-4bar | ks | 2 | 0
Zpětný ventil - 1/4"Fx1/2"M | ks | 2 | 0
Kontrolovatelný zpětný ventil - 1/2"FF | ks | 1 | 0
Přechodka s kovovým závitem vnějším D 20x1/2" | ks | 2 | 0
Montáž zařízení pro doplňování topné vody | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  | 0
Trubky IVCT
Trubka C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 28mm; 1,5mm - 6m | m | 60 | 0
Objímka dvoušroubová M8/M10, 25–30mm | ks | 60 | 0
Oblouk 90° - C - 28mm | ks | 30 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 1" | ks | 10 | 0
Přechodka - s vnitřním závitem - C - 28mm-Rp1" | ks | 10 | 0
Trubka C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 35mm; 1,5mm - 6m | m | 24 | 0
Objímka dvoušroubová M8/M10, 31–38mm | ks | 24 | 0
Oblouk 90° - C - 35mm | ks | 12 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 5/4" | ks | 4 | 0
Přechodka - s vnitřním závitem - C - 35mm-Rp5/4" | ks | 4 | 0
Trubka C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 54mm; 1,5mm - 6m | m | 12 | 0
Objímka dvoušroubová M8/M10, 54–59mm, pozink | ks | 12 | 0
Oblouk 90° - C - 54mm | ks | 6 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 2" | ks | 2 | 0
Přechodka - s vnitřním závitem - C - 54mm-Rp2" | ks | 2 | 0
Trubka C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 88,9mm; 2mm - 6m | m | 12 | 0
Objímka dvoušroubová M8/M10, 87–92mm 3", pozink | ks | 12 | 0
Oblouk 90° - C - 88,9mm | ks | 8 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 88,9mm-R3" | ks | 2 | 0
Příruba - s nátrubkem pro zalisování - C - 88,9mm-DN 80; PN 16 | ks | 6 | 0
Návleková tepelná izolace Ø28/30 | m | 60 | 0
Návleková tepelná izolace Ø35/30 | m | 24 | 0
Návleková tepelná izolace Ø54/30 | m | 12 | 0
Návleková tepelná izolace Ø89/30 | m | 12 | 0
Spona izolace | ks | 200 | 0
Páska instalační 411/38x20x0,13/šedá | ks | 10 | 0
Montáž propojovacího potrubí | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  | 0
odvzdušnění plynovodu
Trubka INOX - nerezová ocel AISI 316 L - 18mm; 1mm - 6m | ks | 24 | 0
Oblouk 90° PRESS GAS - 18mm | ks | 11 | 0
Oblouk 90° PRESS GAS - s jedním zásuvným koncem - 18mm | ks | 3 | 0
Přechodka PRESS GAS - s vnějším závitem - 18mm-R1/2" | ks | 1 | 0
Objímka dvoušroubová M8/M10, 12–16mm | ks | 24 | 0
Montáž odvzdušnění plynovodu | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  | 0
rozvody plynu Ø 54
Topenářské šroubení - přímé - 2" | ks | 1 | 0
Přechodka PRESS GAS - s vnitřním závitem - 54mm-Rp2" | ks | 1 | 0
Trubka INOX - nerezová ocel AISI 316 L - 54mm; 1,5mm - 6m | ks | 12 | 0
Objímka dvoušroubová M8/M10, 54–59mm, pozink | ks | 6 | 0
Oblouk 90° PRESS GAS - 54mm | ks | 5 | 0
Oblouk 90° PRESS GAS - s jedním zásuvným koncem - 54mm | ks | 2 | 0
Přechodka PRESS GAS - s vnějším závitem - 54mm-R2" | ks | 2 | 0
Elektromagnetický ventil v provedení bez proudu uzavřen 2" | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr plyn 2"MF; páka | ks | 1 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 2" | ks | 1 | 0
Závit vnější přivařovací | ks | 1 | 0
Montáž rozvodů plynu | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  | 0
odvod kondenzátu
zařízení pro přečerpávání kondenzátu | ks | 1 | 0
zařízení pro neutralizaci kondenzátu s kapacitou odpovídající celkovému výkonu kotelny | ks | 1 | 0
plastové kanalizační potrubí pro odvod kondenzátu z kotlů HTEM 50/1000 | ks | 30 | 0
upevňovací objímky plastového kanalizačního potrubí pro odvod kondenzátu | ks | 60 | 0
odbočka HTEA 50/50-87 | ks | 8 | 0
těsnění E4/74B 10x32 redukce gumová | ks | 4 | 0
těsnění E4/73G 32x40 redukce gumová | ks | 8 | 0
příchytka PPR 50 jednoduchá | ks | 60 | 0
vrut se zápustnou hlavou 5x50 celozávitový | ks | 60 | 0
hmoždinka s nákružkem 8x51 | ks | 60 | 0
navrtávací pas pro napojení na stávající potrubí kanalizace | ks | 1 | 0
Montáž odvodu kondenzátu | kpl | 1 | 0
celková cena odvodu kondenzátu |  |  | 0
Uvedení zařízení do provozu
Uvedení kotle do provozu, seřízení spalování, zhotovení protokolu o seřízení | kpl | 2 | 0
Uvedení systému měření a regulace do provozu | kpl | 1 | 0
Uvedení oběhových čerpadel do provozu | kpl | 3 | 0
celková cena uvedení zařízení do provozu |  |  | 0
Zkoušky a revize
propláchnutí systému | kpl | 1 | 0
zkoušky pevnosti a těsnosti | kpl | 1 | 0
dilatační zkouška | kpl | 1 | 0
topná zkouška | kpl | 1 | 0
zkušební provoz a závěrečné vyhodnocení zkušebního provozu | kpl | 1 | 0
tlakové zkoušky plynovodu | kpl | 1 | 0
revize plynovodu | kpl | 1 | 0
kontrola a revize spalinových cest | kpl | 1 | 0
revize elektro | kpl | 1 | 0
výchozí revize tlkových nádob stabilních | kpl | 1 | 0
první provozní revize tlkových nádob stabilních | kpl | 1 | 0
zpracování revizní knihy kotelny | kpl | 1 | 0
zpracování podkladů pro místní provozní řád kotelny | kpl | 1 | 0
celková cena zkoušek a revizí |  |  | 0
Protipožární zabezpečení
Přenosný hasicí přístroj sněhový s hasící schopností minimálně 55 B | ks | 1 | 0
celková cena protipožárního zabezpečení |  |  | 0
Stavební úpravy
Montáž přenosného hasicího přístroje | ks | 1 | 0
otvor ve stěně pro osazení systému pro odvod spalin, uvedení otvoru do původního stavu | kpl | 1 | 0
otvory pro vedení potrubí | kpl | 1 | 0
celková cena stavebních úprav |  |  | 0
Dokumentace skutečného provedení
prováděcí projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby v editovatelné formě | kpl | 1 | 0
celková cena dokumentace skutečného provedení |  |  | 0
Demontáže
demontáž kotle stacionárního 100 kW | kpl | 3 | 0
demontáž potrubí v rozsahu nových montáží | kpl | 1 | 0
celková cena demontáží |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  | 0
DPH celkem |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  | 0