## Rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ
1 | A | Rozvaděč RA | 0
2 | B | Elektroinstalace materiál | 0
3 | C | Kabely, vodiče a nosný materiál | 0
4 | D | Elektromontáže M21, M22, M65 | 0
5 | E | Demontáže | 0
|  | RN celkem | 0
|  | DPH 21% | 0
|  | RN včetně DPH | 0

## Materiál-Propočet
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.
Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cena bude dále obsahovat :
V celkové nabídce musí dále zahrnuty veškeré náklady na přípravné a
kompletační práce jako jsou:
- doprava a přesun hmot
- pomocné práce a materiál:
* upevňovací materiál a kotvící technika,
* revizní zkoušky a měření
* koordinace s ostatními profesemi
* stavební přípomoce
* stavební úpravy drážek, prostupů
POZN.: | Referenční výrobky určují technické vlastnosti požadovaných projektovou dokumentací. Použité výrobky musí být stejných nebo lepších parametrů.
1 | A | Rozvaděč RA
2 | Typ | Popis | Referenční výrobce/dodavatel | M.j. | Počet | Cena celkem
3 | NSYPLM86PG | Plastová závěsná skříň Thalassa o rozměrech 636x847x300mm IP66, zámek 3 mm "motýlek", montážní panel | Schneider Electric | ks | 1 | 0
4 | RVS 43.345 | regulátor kaskády kotlů | Siemens | ks | 3 | 0
5 | SVS43.345 | svorky pro RVS | Siemens | ks | 3 | 0
6 | 788-304 | relé pomocné 16A/230V, cívka 24V=, DIN | WAGO | ks | 3 | 0
7 | ASIN ACU | vyhodnocovací ústředna detekčního systému ADS | ASEKO | ks | 1 | 0
8 | AVS 75.391 | rozšiřující modul RVS vč. propoj. kabelů | Siemens | ks | 2 | 0
9 | AVS82.490/109 | plochý kabel pro AVS | Siemens | ks | 2 | 0
10 | SVS75.391 | svorky pro AVS75.391 | Siemens | ks | 2 | 0
11 | AVS37.294/109 | Ovládací panel (k osazení do dvířek rozvaděče) | Siemens | ks | 3 | 0
12 | AVS92.290/109 | Plastová krytka pro ovládací panel | Siemens | ks | 3 | 0
13 | AVS82.491/109 | plochý kabel pro ovládací panel AVS | Siemens | ks | 3 | 0
14 | B10/1 | jistič 1p 10A/230V char. B 10kA | Eaton | ks | 1 | 0
15 | B6/1 | jistič 1p 6A/230V char. B 10kA | Eaton | ks | 6 | 0
16 | C10/1 | jistič 1p 10A/230V char. C 10kA | Eaton | ks | 5 | 0
17 | C13/1 | jistič 1p 13A/230V char. C 10kA | Eaton | ks | 1 | 0
18 | C6/1 | jistič 1p 6A/230V char. C 10kA | Eaton | ks | 9 | 0
19 | E-DAT-RJ45 | Patchmodul RJ45 Cat.6 na DIN | Eaton | ks | 2 | 0
20 | FI 25/2/003/A | proudový chránič, 2pol, 25A/30mA, typ A | Eaton | ks | 1 | 0
21 | obj.č. 20100 | zdroj stejnosměrného napětí 24Vdc 60W | ASEKO | ks | 1 | 0
22 | PE12 | svorkovnice potenc. vyrovnání | Eleman | ks | 1 | 0
23 | IS-25/1 | Vypínač 1pol. 25A | Eaton | ks | 1 | 0
24 | SLP-275 V/2 | svodič přepětí typ 2, In=20kA, Up(5kA)=0,9kV TNS | Saltek | ks | 1 | 0
25 | Z-PU/S | Tlačítko, 1zap. kont., 16A/250V | Eaton | ks | 1 | 0
26 | Z-SCH230/1/25-11 | stykač instalační 25A 230V, 1Z+1V | Eaton | ks | 9 | 0
27 | Z-SWL230/SS | Vypínač se světelnou signal. LED, 2zap kontakty | Eaton | ks | 9 | 0
28 |  | sestavení a přezkoušení (pomocný materiál, vodiče, popisky) |  | % | 25 | 0
29 |  | nastavení a programování |  | hod | 4 | 0
30 |  | propopojení systému MaR nové kotelny se stávajícím zařízením pro ovládání stávajícího systému větrání a chlazení (Tecont Pardubice) a přeprogramování |  | hod | 30 | 0
30 |  | Rozvaděč RA celkem |  |  |  | 0
31
32
33 | B | Elektroinstalace materiál
34 | Typ | Popis | Referenční výrobce/dodavatel | M.j. | Počet | Cena celkem
35 | 5518N-C02510B | zás. domovní 16A/230V/IP44 Variant | ABB | ks | 1 | 0
36 |  | světelná tabule "Únik plynu" 230V | Aseko | ks | 1 | 0
37 | GTC CH4 | katalytický senzor CH4, 0..2,5% | ASEKO | ks | 1 | 0
38 | GTE CO | elektrochemický senzor CO, 0..240ppm | ASEKO | ks | 1 | 0
39 | KEM316 | vačkový spínač řaz. 3, 16A/400V/IP54 | Katko | ks | 3 | 0
40 |  | výstražná siréna 230V | Aseko | ks | 1 | 0
41 | GTZ | snímač hladiny-zaplavení 24Vdc, rel. výstup | ASEKO | ks | 1 | 0
42 | GTT ACU | alarmový teploměr pro ASIN ACU | ASEKO | ks | 1 | 0
43 | XALK178E | Žlutá skříňka - 1 červené hřibové tlač.nouz.zastav.pr.40 uvolnění otočením 1Z+1V | Schneider Electric | ks | 1 | 0
44 | QAZ36.522/109 | Čidlo teploty TUV do jímky | Siemens | ks | 1 | 0
45 | QAD36/101 | Čidlo teploty příložné | Siemens | ks | 6 | 0
46 | QAC34/101 | Venkovní teploměr | Siemens | ks | 1 | 0
47 | ZSA16 | svorka zemnící + CU pásek | Elektro Bečov | ks | 5 | 0
48 |  | pomocný materiál a konstrukce |  | kpl | 1 | 0
49 |  | podružný materiál |  | % | 3 | 0
50 |  | Elektroinstalace - materiál celkem |  |  |  | 0
51
52
53 | C | Kabely, vodiče a nosný materiál
54 | Typ | Popis | Referenční výrobce/dodavatel | M.j. | Počet | Cena celkem
55 | A 8/5 VDE | instalační krabice se svorkovnicí 2,5mm2 | OBO Bettermann | ks | 9 | 0
56 | EPS 4 B s krytem | krabice instalační s ekv. svorkovnicí | Elektro Bečov | ks | 1 | 0
57 | CY6/zž | vodič silový CU |  | m | 30 | 0
58 | CY16/zž | vodič silový CU |  | m | 15 | 0
59 | CYKY-J 3x1,5 | kabel silový CU |  | m | 120 | 0
60 | CYSY 2X0,75 | vodič silový CU |  | m | 150 | 0
61 | CYSY 3G1 | vodič silový CU |  | m | 130 | 0
62 | JYTY 2x1 | vodič sdělovací CU |  | m | 240 | 0
63 | JYSTY 1x2x0,8 | vodič sdělovací CU |  | m | 30 | 0
64 | M2 100x100 | drátěný žlab 100x100 vč. příslušenství | Arkys | m | 50 | 0
65 | 1516E_HA | trubka tuhá hrdlovaná DN16 | KOPOS | m | 20 | 0
66 |  | protipožární prostupy a těsnící materiály |  | kpl | 1 | 0
67 |  | Pomocný montážní materiál |  | kpl | 1 | 0
68 |  | prořez |  | % | 5 | 0
69 |  | podružný materiál |  | % | 3 | 0
70 |  | Kabely, vodiče a nosný materiál celkem |  |  |  | 0
71 | Pozn.: | Délkové míry jsou pouze orientační a skutečné délky budou závislé na zvolených trasách při realizaci.
72
73
74 | D | Elektromontáže M21, M22, M65
75 | Položka | Popis |  | M.j. | Počet | Cena celkem
76 | 210 01-0021.R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm |  | m | 20 | 0
77 | 210 01-0351.R00 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 |  | ks | 9 | 0
78 | 210 01-0555.R00 | Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice |  | ks | 1 | 0
79 | 210 02-0310.R00 | Žlab kabelový s příslušenstvím, do 250/100 mm bez víka |  | m | 50 | 0
80 | 210 02-0671.R00 | Konstrukce ocel. pro rozvodny klasická všeobecná |  | kg | 20 | 0
81 | 210 10-0001.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 |  | ks | 131 | 0
82 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 |  | ks | 2 | 0
83 | 210 10-0101.R00 | Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 |  | ks | 10 | 0
84 | 210 11-1031.R00 | Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní |  | ks | 1 | 0
85 | 210 14-0650.R00 | Termostat prostorový | GTT | ks | 1 | 0
86 | 210 14-0652.R00 | Houkačka elektrická typ CE |  | ks | 1 | 0
87 | 210 14-0431.R00 | Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový v Al skříni |  | ks | 1 | 0
88 | 210 11-0026.R00 | Spínač nástěnný trojpól.16A - řaz. 3, venkovní |  | ks | 3 | 0
89 | 210 19-0002.R00 | Montáž rozvodnic do váhy 50 kg | RA | ks | 1 | 0
90 | 210 20-3701.R00 | Svítidlo výstražné - majáček |  | ks | 1 | 0
91 | 210 22-0321.R00 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku |  | ks | 5 | 0
92 | 210 22-0451.R00 | Ochranné spoj., Cu4-16 mm2 volně |  | m | 45 | 0
93 | 210 80-2301.R00 | Šňůra CYSY 2 x 0,75 mm2 volně uložená |  | m | 150 | 0
94 | 210 80-2307.R00 | Šňůra CYSY 3 x 1 mm2 volně uložená |  | m | 130 | 0
95 | 210 81-0005.R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený |  | m | 120 | 0
96 | 210 86-0201.R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený |  | m | 240 | 0
97 | 210 86-0241.R00 | Kabel speciální JYSTY 1x 2 x 0,8 mm volně uložený |  | m | 30 | 0
98 | 222 61-1141.R00 | Montáž teploměru pasivního včetně zapojení | QAD, QAC, QAZ | ks | 9 | 0
99 | 222 61-1151.R00 | Montáž snímače plynů aktivního (CO, CO2, intenzita plynu, apod.) |  | ks | 2 | 0
100 | 222 61-1451.R00 | Montáž ostatních zařízení | OZW, GTZ | ks | 2 | 0
101 | 905 - .R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize |  | hod | 30 | 0
102 | M21 | zednické výpomoci |  | % | 1 | 0
103 |  | Elektromontáže celkem |  |  |  | 0