## List1
Stacionární kondenzační plynový kotel
Plynový stacionání nerezový kondenzační kotel, maximální tepelný výkon (80/60°C) 209,29 kW, se zdvojeným elektronickým zapalováním a hlídáním plamene ionizační elektrodou, plně premixovým hořákem s kovovým opletem pro nízké emise a tichý provoz, širokým modulačním rozsahem výkonu kotle 1:4.3, zpětnou klapkou spalin umožňující kaskádní instalaci se společným odkouřením, velkým objem topné vody v kotli ke snížení počtu spínacích cyklů a zlepšení sezónní energetické účinnosti, bez limit ∆T mezi výstupem a zpátečkou, výměník kotle z nerezové oceli AISI 316, multi-radiální turbulátory pro zlepšení přenosu tepla, možnost řízení modulačního kotlového čerpadla 0 - 10 V, Elektrické krytí IPX4D, Třída NOx – 6, H2READY, včetně kompletní montáže a uvedení do provozu | ARES PRO 230 | 3.028310 | ks | 2 | 0
Montáž kotlů na stávající základy, včetně dopravy na staveniště a spuštění pod stávající podestu za pomoci zdvihacího zařízení nebo s použitím jiného řešení |  |  | kpl | 2 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
spalinová cesta
Koleno DN 250/87 st., plast |  | 10250T | ks | 2 | 0
Podloužení 250 1000 mm |  | 19250T | ks | 2 | 0
Revizní koleno 250 87 |  | 12250T | ks | 2 | 0
Podloužení 250 2000 mm |  | 19250T | ks | 22 | 0
Revizní kus přímý 250 |  | 16250T | ks | 2 | 0
Silikonové mazivo pro komíny 50 g |  |  | ks | 2 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
komín
Pateční koleno DN 250/87 st., plast |  | 10250T | ks | 2 | 0
Podloužení 250 2000 mm |  | 19250T | ks | 22 | 0
Ukončovací kryt komínu s manžetou SW |  | 25010SW | ks | 2 | 0
Komínová hlavice SW DN 250 316L-BA |  | 25010SW | ks | 2 | 0
Trubka 930mm SW DN 250 316L |  | 25020SW | ks | 2 | 0
Silikonové mazivo pro komíny 50 g |  |  | ks | 2 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
kotlový okruh
Bezpečnostní sada s kompenzační smyčkou a třícestným kohoutem pro nulování tlakoměru, připojovacími nátrubky pro pojistné ventily, teploměrem 0-120 °C, bezpečnostním spínačem minimálního tlkau s manuálním resetem 0,5-1,7 bar, bezpečnostním termostatem maximálního tlaku 1-5 bar, bezpečnostním termostatem <100 °C, nastavitelným bezpečnostním spínačem průtoku pro kontrolu cirkulace, jímkami pro termostaty a filtrem mechanických nečistot na zpětném potrubí | Sada bezpečnostní - KOMPLET pro ARES 200-250 Tec | 3.023646 | ks | 2 | 0
Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 |  |  | ks | 4 | 0
Mezipřírubová zpětná klapka DN 65 |  |  | ks | 2 | 0
Pojistný ventil pro topnou vodu - 1"Fx5/4"F; Kv 0,684 | IVAR.PV KB | KB25, 4 bar | ks | 2 | 0
Kohout 3-cestný manometrický G1/2" mosaz | 1/2" | 1/2" | ks | 1 | 0
Manometr 0-400 kPa | 1/2" | 0-400 kPa | ks | 1 | 0
Manometrické těsnení ploché Al, M20x1,5 | Al, M20x1,5 | 1/2" | ks | 3 | 0
Příruba - s nátrubkem pro zalisování - C - 76,1mm-DN 65; PN 16 | IVAR.IVC52 | IVC52.76 | ks | 4 | 0
elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - přírubové pro přenesení výkonu kotle a překonání odporu kotlového okruhu | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150945 | ks | 2 | 0
T-kus 90° - s vnitřním závitem - C - 76,1-Rp3/4"-76,1mm | IVAR.IVC42 | IVC42.7634 | ks | 2 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Teploměr axiální - 0 °C až 120 °C; zadní napojení 1/2"; D 63/L 50mm | IVAR.TP 120 A | TA6312005 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - C - 76,1mm | IVAR.IVC20 | IVC20.76 | ks | 4 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 76,1mm | IVAR.IVC21 | IVC21.76 | ks | 4 | 0
Trubka IVAR.C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 76,1mm; 2mm - 6m | IVAR.IVCT | IVCT.76 | m | 12 | 0
Návleková tepelná izolace propojovacího potrubí Ø76 | AZ Flex Paroc HVAC section AluCoat | Ø76/30 | m | 12 | 0
Těsnicí materiál Loctite těsnicí vlákno | Loctite těsnicí vlákno | 150 m | ks | 3 | 0
Termomanometr - axiální - 0 °C až 120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-4bar | IVAR.TM 120 A | TI80004PA | ks | 1 | 0
Teploměr axiální - 0 °C až 120 °C; zadní napojení 1/2"; D 63/L 50mm | IVAR.TP 120 A | TA6312005 | ks | 1 | 0
jímka | IVAR.GUACGUOV050 | 1/2", L 50 mm | ks | 1 | 0
redukce s jedním zásuvným koncem | IVAR.IVC12.5428 | Ø54-28 | ks | 2 | 0
trubka - IVAR.C - STEEL | IVAR.IVCT28 | Ø28 | m | 6 | 0
trubka - IVAR.C - STEEL | IVAR.IVCT54 | Ø54 | m | 30 | 0
HVDT IV, průtok 20,0 m3/hod, připojení příruba PN6, DN 100 | ETL IV | IV | ks | 1 | 0
Izolační pouzdro pro HVDT | ETL IV | IV | ks | 1 | 0
automatický odvzdušňovací ventil termohydraulického rozdělovače | IVAR.VARIA | 1/2" | ks | 1 | 0
zpětná klapka k odvzdušňovacímu ventilu | IVAR.VARIA ZK | 1/2"x1/2" | ks | 4 | 0
vypouštěcí kohout termohydraulického rozdělovače | IVAR.EURO N | 1/2" | ks | 1 | 0
Příruba - s nátrubkem pro zalisování - C - 108mm-DN 100; PN 6 | IVAR.IVC57 | IVC53.108 | ks | 4 | 0
T-kus 90° - redukovaný - C - 76,1-22-76,1mm | IVAR.IVC41 | IVC41.762276 | ks | 2 | 0
Tlaková expanzní nádoba Reflex 50 l, PN 6 bar, 120 °C | REFLEX NG 50/6 | 8001011 | ks | 1 | 0
Bezpečnostní armatura s uzávěrem a vypouštěním pro přípojení expanzních nádob | REFLEX MK 3/4" - k.k.se zajištením | 6830100 | ks | 2 | 0
Vsuvka - 3/4"x3/4" | IVAR.1552 G | 1552G000505 | ks | 2 | 0
T-kus redukovaný - 3/4"x1/2"x3/4" | IVAR.1570 G | 1570G050405 | ks | 4 | 0
Prodloužení - 40x1/2" | IVAR.1530 G | 1530G0440 | ks | 2 | 0
Kohout 3-cestný manometrický G1/2" | 1/2" | 1/2" | ks | 2 | 0
Manometr 0-400 kPa | 1/2" | 0-400 kPa | ks | 2 | 0
Manometrické těsnení ploché Al, M20x1,5 | Al, M20x1,5 | 1/2" | ks | 6 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1/2"MF; motýl | FIV.8367 | 8367R004 | ks | 2 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 22mm-R3/4" | IVAR.IVC81 | IVC81.2234 | ks | 2 | 0
Oblouk 90° - C - 22mm | IVAR.IVC20 | IVC20.22 | ks | 6 | 0
Trubka IVAR.C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 22mm; 1,5mm - 6m | IVAR.IVCT | IVCT.22 | m | 12 | 0
Těsnicí materiál Loctite těsnicí vlákno | Loctite těsnicí vlákno | 150 m | ks | 2 | 0
Trubka IVAR.C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 76,1mm; 2mm - 6m | IVAR.IVCT | IVCT.76 | ks | 12 | 0
Trubka IVAR.C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 108mm; 2mm - 6m | IVAR.IVCT | IVCT.108 | ks | 12 | 0
těsnicí materiál | Loctite těsnicí vlákno | 150 m | ks | 2 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
sběrač a rozdělovač
Kombinovaný sběrač a rozdělovač odpovídající součtu výkovu kotlů s vývody DN 32, DN 50, DN 65 a DN 32 | Reflex |  | ks | 1 | 0
Izolace sběrače a rozdělovače PUR60 | Reflex |  | ks | 1 | 0
Stojanová podpěra (výškově nastavitelná) | Reflex |  | ks | 2 | 0
Příruba - s nátrubkem pro zalisování - C - 108mm-DN 100; PN 6 | IVAR.IVC57 | IVC53.108 | ks | 2 | 0
Teploměr axiální - 0 °C až 120 °C; zadní napojení 1/2"; D 63/L 50mm | IVAR.TP 120 A | TA6312005 | ks | 2 | 0
Trubka IVAR.C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 108mm; 2mm - 6m | IVAR.IVCT | IVCT.108 | ks | 12 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
větev pro vytápění DN 65
Přechodka - s vnějším závitem - C - 76,1mm-R2 1/2" | IVAR.IVC81 | IVC81.7622 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 2 1/2"FF; páka | FIV.8363 | 8363R010 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 2 1/2"x2 1/2" | IVAR.1552 G | 1552G001010 | ks | 1 | 0
T-kus - 2 1/2"x2 1/2"x2 1/2" | IVAR.1570 G | 1570G101010 | ks | 1 | 0
Redukce - 2 1/2"x2" | IVAR.1581 G | 1581G001009 | ks | 1 | 0
Redukce - 2"x5/4" | IVAR.1581 G | 1581G000907 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Vypouštěcí kulový uzávěr - 1/2"M; páčka | IVAR.EURO M | 301010102 | ks | 1 | 0
Redukce - 2 1/2"x2" | IVAR.1581 G | 1581G001009 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 2"x2" | IVAR.1552 G | 1552G000909 | ks | 1 | 0
Sada mosazných závitových šroubení pro 3-cestné ventily; sada obsahuje: 3 převlečné matice, 3 závitové nátrubky, 3 plochá těsnění | Siemens BPZ-ALG503B | ALG503B | ks | 1 | 0
Trojcestný směšovací nebo rozdělovací ventil, PN 16, zdvih 20 mm, -25 - 150 °C, vnější závit bronz Rg5, | Siemens VXG 41.50-00 DN 50 | VXG 41.50 | ks | 1 | 0
servopohon přestavovací síla 800 N, zdvih 20 mm, možnost ručního ovládání, pro teploty média v připojeném ventilu -25 až 130 °C | Siemens SAX 31.00, 230V | SAX 31.00 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 2"x2" | IVAR.1552 G | 1552G000909 | ks | 1 | 0
Redukce - 2 1/2"x2" | IVAR.1581 G | 1581G001009 | ks | 1 | 0
Filtr závitový - 2 1/2"FF; 600 µm; Kv 60,00 | FIV.08412 | I08412212 | ks | 1 | 0
Redukce - 2 1/2"x2" | IVAR.1581 G | 1581G001009 | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 2"x5/4" |  |  | ks | 1 | 0
Šroubení k čerpadlům - 5/4"x2"FF | IVAR.SC | I01832114 | ks | 1 | 0
elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - přírubové, s paramety pro přenesení výkonu a překonámí odporu soustavy odúpovídající stávajícímu čerpadlu Grundfos Magna 50-60 | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150945 | ks | 2 | 0
Šroubení k čerpadlům - 5/4"x2"FF | IVAR.SC | I01832114 | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 2"x5/4" |  |  | ks | 1 | 0
Redukce - 2 1/2"x2" | IVAR.1581 G | 1581G001009 | ks | 1 | 0
Zpětný ventil EURA těžký - 2 1/2"FF; Kv 21,00 | FIV.08018 | I08018212 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 2 1/2"x2 1/2" | IVAR.1552 G | 1552G001010 | ks | 1 | 0
T-kus - 2 1/2"x2 1/2"x2 1/2" | IVAR.1570 G | 1570G101010 | ks | 1 | 0
Redukce - 2 1/2"x2" | IVAR.1581 G | 1581G001009 | ks | 1 | 0
Redukce - 2"x5/4" | IVAR.1581 G | 1581G000907 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Termomanometr - axiální - 0 °C až 120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-4bar | IVAR.TM 120 A | TI80004PA | ks | 1 | 0
Vsuvka - 2 1/2"x2 1/2" | IVAR.1552 G | 1552G001010 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 2 1/2"FF; páka | FIV.8363 | 8363R010 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 2 1/2"x2 1/2" | IVAR.1552 G | 1552G001010 | ks | 1 | 0
T-kus - 2 1/2"x2 1/2"x2 1/2" | IVAR.1570 G | 1570G101010 | ks | 1 | 0
Redukce - 2 1/2"x2" | IVAR.1581 G | 1581G001009 | ks | 1 | 0
Redukce - 2"x5/4" | IVAR.1581 G | 1581G000907 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Vypouštěcí kulový uzávěr - 1/2"M; páčka | IVAR.EURO M | 301010102 | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 76,1mm-R2 1/2" | IVAR.IVC81 | IVC81.7622 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - C - 76,1mm | IVAR.IVC20 | IVC20.76 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 76,1mm | IVAR.IVC21 | IVC21.76 | ks | 1 | 0
T-kus 90° - s vnitřním závitem - C - 76,1-Rp3/4"-76,1mm | IVAR.IVC42 | IVC42.7634 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1/2"MF; motýl | FIV.8367 | 8367R004 | ks | 1 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil - 1/2" | IVAR.VARIA | I00400660 | ks | 1 | 0
Zpětný ventil - 1/2"Mx1/2"F | IVAR.VARIA ZK | I00402100 | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 76,1mm-R2 1/2" | IVAR.IVC81 | IVC81.7622 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 2 1/2"FF; páka | FIV.8363 | 8363R010 | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 76,1mm-R2 1/2" | IVAR.IVC81 | IVC81.7622 | ks | 1 | 0
T-kus 90° - redukovaný - C - 76,1-54-76,1mm | IVAR.IVC41 | IVC41.765476 | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 54mm-R2" | IVAR.IVC81 | IVC81.5420 | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 76,1mm-R2 1/2" | IVAR.IVC81 | IVC81.7622 | ks | 1 | 0
T-kus - 2 1/2"x2 1/2"x2 1/2" | IVAR.1570 G | 1570G101010 | ks | 1 | 0
Redukce - 2 1/2"x2" | IVAR.1581 G | 1581G001009 | ks | 1 | 0
Redukce - 2"x5/4" | IVAR.1581 G | 1581G000907 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Teploměr axiální - 0 °C až 120 °C; zadní napojení 1/2"; D 63/L 50mm | IVAR.TP 120 A | TA6312005 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 2 1/2"x2 1/2" | IVAR.1552 G | 1552G001010 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 2 1/2"FF; páka | FIV.8363 | 8363R010 | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 76,1mm-R2 1/2" | IVAR.IVC81 | IVC81.7622 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - C - 76,1mm | IVAR.IVC20 | IVC20.76 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 76,1mm | IVAR.IVC21 | IVC21.76 | ks | 1 | 0
T-kus 90° - s vnitřním závitem - C - 76,1-Rp3/4"-76,1mm | IVAR.IVC42 | IVC42.7634 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1/2"MF; motýl | FIV.8367 | 8367R004 | ks | 1 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil - 1/2" | IVAR.VARIA | I00400660 | ks | 1 | 0
Zpětný ventil - 1/2"Mx1/2"F | IVAR.VARIA ZK | I00402100 | ks | 1 | 0
Trubka IVAR.C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 76,1mm; 2mm - 6m | IVAR.IVCT | IVCT.76 | m | 12 | 0
Návleková tepelná izolace propojovacího potrubí Ø76 | AZ Flex Paroc HVAC section AluCoat | Ø76/30 | m | 12 | 0
Těsnicí materiál Loctite těsnicí vlákno | Loctite těsnicí vlákno | 150 m | ks | 3 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
větev pro vytápění DN 50
Vsuvka redukovaná - 2"x6/4" | IVAR.1552 G | 1552G000908 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 2"FF; páka | FIV.8363 | 8363R009 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 2"x2" | IVAR.1552 G | 1552G000909 | ks | 1 | 0
T-kus - 2"x2"x2" | IVAR.1570 G | 1570G090909 | ks | 1 | 0
Redukce - 2"x5/4" | IVAR.1581 G | 1581G000907 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Vypouštěcí kulový uzávěr - 1/2"M; páčka | IVAR.EURO M | 301010102 | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 2"x6/4" | IVAR.1552 G | 1552G000908 | ks | 1 | 0
Sada mosazných závitových šroubení pro 3-cestné ventily; sada obsahuje: 3 převlečné matice, 3 závitové nátrubky, 3 plochá těsnění | Siemens ALG403B | ALG403B | ks | 1 | 0
Trojcestný směšovací nebo rozdělovací ventil, PN 16, zdvih 20 mm, -25 - 150 °C, vnější závot bronz Rg5, | Siemens VXG 41.40-00 DN 40 | VXG 41.40 | ks | 1 | 0
servopohon přestavovací síla 800 N, zdvih 20 mm, možnost ručního ovládání, pro teploty média v připojeném ventilu -25 až 130 °C | Siemens SAX 31.00, 230V | SAX 31.00 | ks | 1 | 0
Koleno MF 92 - 6/4"x6/4" | IVAR.1561 G | 1561G000808 | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 42mm-R6/4" | IVAR.IVC81 | IVC81.4216 | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 2"x6/4" | IVAR.1552 G | 1552G000908 | ks | 1 | 0
Filtr závitový - 2"FF; 500 µm; Kv 36,00 | FIV.08412 | I08412200 | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 2"x5/4" | MOS VR 50 32 | 250 450 | ks | 1 | 0
Šroubení k čerpadlům - 5/4"x2"FF | IVAR.SC | I01832114 | ks | 1 | 0
elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - závitové, s paramety pro přenesení výkonu a překonámí odporu soustavy odúpovídající stávajícímu čerpadlu Grundfos Magna 50-60 | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150945 | ks | 2 | 0
Šroubení k čerpadlům - 5/4"x2"FF | IVAR.SC | I01832114 | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 2"x5/4" | MOS VR 50 32 | 250 450 | ks | 1 | 0
Zpětný ventil EURA lehký - 2"FF; Kv 43,32 | FIV.08030 | I08030200 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 2"x2" | IVAR.1552 G | 1552G000909 | ks | 1 | 0
T-kus - 2"x2"x2" | IVAR.1570 G | 1570G090909 | ks | 1 | 0
Redukce - 2"x5/4" | IVAR.1581 G | 1581G000907 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Termomanometr - axiální - 0 °C až 120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-4bar | IVAR.TM 120 A | TI80004PA | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 2"FM; páka | FIV.8364 | 8364R009 | ks | 1 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 2" | IVAR.SP 603 | I0603050SP | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 54mm-R2" | IVAR.IVC81 | IVC81.5420 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - C - 54mm | IVAR.IVC20 | IVC20.54 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 54mm | IVAR.IVC21 | IVC21.54 | ks | 1 | 0
T-kus 90° - s vnitřním závitem - C - 54-Rp1/2"-54mm | IVAR.IVC42 | IVC42.5412 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1/2"MF; motýl | FIV.8367 | 8367R004 | ks | 1 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil - 1/2" | IVAR.VARIA | I00400660 | ks | 1 | 0
Zpětný ventil - 1/2"Mx1/2"F | IVAR.VARIA ZK | I00402100 | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 2"x6/4" | IVAR.1552 G | 1552G000908 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 2"FF; páka | FIV.8363 | 8363R009 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 2"x2" | IVAR.1552 G | 1552G000909 | ks | 1 | 0
T-kus - 2"x2"x2" | IVAR.1570 G | 1570G090909 | ks | 1 | 0
Redukce - 2"x5/4" | IVAR.1581 G | 1581G000907 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Vypouštěcí kulový uzávěr - 1/2"M; páčka | IVAR.EURO M | 301010102 | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 54mm-R2" | IVAR.IVC81 | IVC81.5420 | ks | 1 | 0
T-kus 90° - redukovaný - C - 54-42-54mm | IVAR.IVC41 | IVC41.544254 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 42mm | IVAR.IVC21 | IVC21.42 | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 54mm-R2" | IVAR.IVC81 | IVC81.5420 | ks | 1 | 0
T-kus - 2"x2"x2" | IVAR.1570 G | 1570G090909 | ks | 1 | 0
Redukce - 2"x5/4" | IVAR.1581 G | 1581G000907 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Teploměr axiální - 0 °C až 120 °C; zadní napojení 1/2"; D 63/L 50mm | IVAR.TP 120 A | TA6312005 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 2"FM; páka | FIV.8364 | 8364R009 | ks | 1 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 2" | IVAR.SP 603 | I0603050SP | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 54mm-R2" | IVAR.IVC81 | IVC81.5420 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - C - 54mm | IVAR.IVC20 | IVC20.54 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 54mm | IVAR.IVC21 | IVC21.54 | ks | 1 | 0
T-kus 90° - s vnitřním závitem - C - 54-Rp1/2"-54mm | IVAR.IVC42 | IVC42.5412 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1/2"MF; motýl | FIV.8367 | 8367R004 | ks | 1 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil - 1/2" | IVAR.VARIA | I00400660 | ks | 1 | 0
Zpětný ventil - 1/2"Mx1/2"F | IVAR.VARIA ZK | I00402100 | ks | 1 | 0
Těsnicí materiál Loctite těsnicí vlákno | Loctite těsnicí vlákno | 150 m | ks | 1 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
větev pro vytápění DN 32
Redukce - 6/4"x5/4" | IVAR.1581 G | 1581G000807 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 5/4"FM; páka | FIV.8364 | 8364R007 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | IVAR.1552 G | 1552G000707 | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | IVAR.1570 G | 1570G070707 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Vypouštěcí kulový uzávěr - 1/2"M; páčka | IVAR.EURO M | 301010102 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x1" | IVAR.1581 G | 1581G000706 | ks | 1 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 1" | IVAR.SP 603 | I0603025SP | ks | 3 | 0
Trojcestný směšovací nebo rozdělovací ventil, PN 16, zdvih 20 mm, -25 - 150 °C, vnější závot bronz Rg5, | Siemens SXP 45.25-6,3/230 | SXP 45.25-6,3/230 | ks | 1 | 0
servopohon přestavovací síla 800 N, zdvih 20 mm, možnost ručního ovládání, pro teploty média v připojeném ventilu -25 až 130 °C | součást ventilu | součást ventilu | ks | 1 | 0
Koleno FF 90 - 1"x1" | IVAR.1560 G | 1560G000606 | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 28mm-R1" | IVAR.IVC81 | IVC81.2810 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x1" | IVAR.1581 G | 1581G000706 | ks | 1 | 0
Filtr závitový - 5/4"FF; 500 µm; Kv 17,00 | FIV.08412 | I08412114 | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 5/4"x1" | IVAR.1552 G | 1552G000706 | ks | 1 | 0
Šroubení k čerpadlům - 1"x6/4"FF | IVAR.SC | I01832113 | ks | 1 | 0
elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - závitové, s paramety pro přenesení výkonu a překonámí odporu soustavy odúpovídající stávajícímu čerpadlu Grundfos Magna 32-100 | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150945 | ks | 2 | 0
Šroubení k čerpadlům - 1"x6/4"FF | IVAR.SC | I01832113 | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 5/4"x1" | IVAR.1552 G | 1552G000706 | ks | 1 | 0
Zpětný ventil EURA lehký - 5/4"FF; Kv 19,45 | FIV.08030 | I08030114 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | IVAR.1552 G | 1552G000707 | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | IVAR.1570 G | 1570G070707 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Termomanometr - axiální - 0 °C až 120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-4bar | IVAR.TM 120 A | TI80004PA | ks | 1 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 5/4" | IVAR.SP 603 | I0603032SP | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 5/4"FM; páka | FIV.8364 | 8364R007 | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 35mm-R5/4" | IVAR.IVC81 | IVC81.3514 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - C - 35mm | IVAR.IVC20 | IVC20.35 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 35mm | IVAR.IVC21 | IVC21.35 | ks | 1 | 0
T-kus 90° - s vnitřním závitem - C - 35-Rp1/2"-35mm | IVAR.IVC42 | IVC42.3512 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1/2"MF; motýl | FIV.8367 | 8367R004 | ks | 1 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil - 1/2" | IVAR.VARIA | I00400660 | ks | 1 | 0
Zpětný ventil - 1/2"Mx1/2"F | IVAR.VARIA ZK | I00402100 | ks | 1 | 0
Redukce - 6/4"x5/4" | IVAR.1581 G | 1581G000807 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 5/4"FM; páka | FIV.8364 | 8364R007 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | IVAR.1552 G | 1552G000707 | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | IVAR.1570 G | 1570G070707 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Vypouštěcí kulový uzávěr - 1/2"M; páčka | IVAR.EURO M | 301010102 | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 35mm-R5/4" | IVAR.IVC81 | IVC81.3514 | ks | 1 | 0
T-kus 90° - redukovaný - C - 35-28-35mm | IVAR.IVC41 | IVC41.352835 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 28mm | IVAR.IVC21 | IVC21.28 | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 35mm-R5/4" | IVAR.IVC81 | IVC81.3514 | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | IVAR.1570 G | 1570G070707 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Teploměr axiální - 0 °C až 120 °C; zadní napojení 1/2"; D 63/L 50mm | IVAR.TP 120 A | TA6312005 | ks | 1 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 5/4" | IVAR.SP 603 | I0603032SP | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 5/4"FM; páka | FIV.8364 | 8364R007 | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 35mm-R5/4" | IVAR.IVC81 | IVC81.3514 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - C - 35mm | IVAR.IVC20 | IVC20.35 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 35mm | IVAR.IVC21 | IVC21.35 | ks | 1 | 0
T-kus 90° - s vnitřním závitem - C - 35-Rp1/2"-35mm | IVAR.IVC42 | IVC42.3512 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1/2"MF; motýl | FIV.8367 | 8367R004 | ks | 1 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil - 1/2" | IVAR.VARIA | I00400660 | ks | 1 | 0
Zpětný ventil - 1/2"Mx1/2"F | IVAR.VARIA ZK | I00402100 | ks | 1 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
větev pro přípravu teplé vody DN 32
Redukce - 6/4"x5/4" | IVAR.1581 G | 1581G000807 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 5/4"FM; páka | FIV.8364 | 8364R007 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | IVAR.1552 G | 1552G000707 | ks | 1 | 0
Filtr závitový - 5/4"FF; 500 µm; Kv 17,00 | FIV.08412 | I08412114 | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 5/4"x1" | IVAR.1552 G | 1552G000706 | ks | 1 | 0
Šroubení k čerpadlům - 1"x6/4"FF | IVAR.SC | I01832113 | ks | 1 | 0
elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - závitové, s paramety pro přenesení výkonu a překonámí odporu soustavy odúpovídající stávajícímu čerpadlu Grundfos Magna 32-80 | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150945 | ks | 2 | 0
Šroubení k čerpadlům - 1"x6/4"FF | IVAR.SC | I01832113 | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 5/4"x1" | IVAR.1552 G | 1552G000706 | ks | 1 | 0
Zpětný ventil EURA lehký - 5/4"FF; Kv 19,45 | FIV.08030 | I08030114 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | IVAR.1552 G | 1552G000707 | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | IVAR.1570 G | 1570G070707 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Termomanometr - axiální - 0 °C až 120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-4bar | IVAR.TM 120 A | TI80004PA | ks | 1 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 5/4" | IVAR.SP 603 | I0603032SP | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 5/4"FM; páka | FIV.8364 | 8364R007 | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 35mm-R5/4" | IVAR.IVC81 | IVC81.3514 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - C - 35mm | IVAR.IVC20 | IVC20.35 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 35mm | IVAR.IVC21 | IVC21.35 | ks | 1 | 0
T-kus 90° - s vnitřním závitem - C - 35-Rp1/2"-35mm | IVAR.IVC42 | IVC42.3512 | ks | 1 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil - 1/2" | IVAR.VARIA | I00400660 | ks | 1 | 0
Zpětný ventil - 1/2"Mx1/2"F | IVAR.VARIA ZK | I00402100 | ks | 1 | 0
Redukce - 6/4"x5/4" | IVAR.1581 G | 1581G000807 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 5/4"FM; páka | FIV.8364 | 8364R007 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | IVAR.1552 G | 1552G000707 | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | IVAR.1570 G | 1570G070707 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Teploměr axiální - 0 °C až 120 °C; zadní napojení 1/2"; D 63/L 50mm | IVAR.TP 120 A | TA6312005 | ks | 1 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 5/4" | IVAR.SP 603 | I0603032SP | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 35mm-R5/4" | IVAR.IVC81 | IVC81.3514 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - C - 35mm | IVAR.IVC20 | IVC20.35 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 35mm | IVAR.IVC21 | IVC21.35 | ks | 1 | 0
T-kus 90° - s vnitřním závitem - C - 35-Rp1/2"-35mm | IVAR.IVC42 | IVC42.3512 | ks | 1 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil - 1/2" | IVAR.VARIA | I00400660 | ks | 1 | 0
Zpětný ventil - 1/2"Mx1/2"F | IVAR.VARIA ZK | I00402100 | ks | 1 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
expanzní zařízení DN 25
Tlaková expanzní nádoba Reflex 600 l, PN 6 bar, 120 °C | REFLEX NG 600/6 | 8218400 | ks | 1 | 0
Bezpečnostní armatura s uzávěrem a vypouštěním pro přípojení expanzních nádob | REFLEX MK 1" - k.k.se zajištením | 6830200 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 1"x1" mosaz | IVAR.1552 G | 1552G000606 | ks | 1 | 0
T-kus redukovaný - 1"x1/2"x1" mosaz | IVAR.1570 G | 1570G060406 | ks | 2 | 0
Prodloužení - 40x1/2" mosaz | IVAR.1530 G | 1530G0440 | ks | 1 | 0
Kohout 3-cestný manometrický G1/2" mosaz | 1/2" | 1/2" | ks | 1 | 0
Manometr 0-400 kPa | 1/2" | 0-400 kPa | ks | 1 | 0
Manometrické těsnení ploché Al, M20x1,5 | Al, M20x1,5 | 1/2" | ks | 3 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1/2"MF; motýl | FIV.8367 | 8367R004 | ks | 1 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 28mm-R1" | IVAR.IVC81 | IVC81.2810 | ks | 1 | 0
Oblouk 90° - C - 28mm | IVAR.IVC20 | IVC20.28 | ks | 6 | 0
Trubka IVAR.C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 28mm; 1,5mm - 6m | IVAR.IVCT | IVCT.28 | m | 12 | 0
Těsnicí materiál Loctite těsnicí vlákno | Loctite těsnicí vlákno | 150 m | ks | 1 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
Nepřímotopný zásobní
Nepřímotopný zásobník UBVT 500 DC • dvojitá spirála, obsah 500 litrů • výška 1812 mm, průměr 811 mm, hmotnost 205 kg • výkon vrchní topné spirály 30 kW; plocha výměníku 1 m² • výkon spodní topné spirály 63 kW; plocha výměníku 2,5 m² |  | A7682976 | ks | 1 | 0
Topenářské šroubení - rohové - 3/4" | IVAR.SP 604 | I0604020SP | ks | 1 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 1" | IVAR.SP 603 | I0603025SP | ks | 4 | 0
Přechodka - s vnitřním závitem - C - 28mm-Rp1" | IVAR.IVC80 | IVC80.2810 | ks | 2 | 0
Oblouk 90° - s jedním zásuvným koncem - C - 28mm | IVAR.IVC21 | IVC21.28 | ks | 2 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
Přívod studené vody pro přípravu teplé vody
Topenářské šroubení - přímé - 1" | IVAR.SP 603 | I0603025SP | ks | 4 | 0
Redukce - 5/4"x1" | IVAR.1581 G | 1581G000706 | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | IVAR.1570 G | 1570G070707 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Vypouštěcí kulový uzávěr - 3/4"M; páčka | IVAR.EURO M | 301000416 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | IVAR.1552 G | 1552G000707 | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | IVAR.1570 G | 1570G070707 | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 5/4"x1" | IVAR.1552 G | 1552G000706 | ks | 1 | 0
Pojistný ventil pro teplou vodu - 1"Fx5/4"F; Kv 0,684 | IVAR.PV KB | KB25, 6 bar | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | IVAR.1552 G | 1552G000707 | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | IVAR.1570 G | 1570G070707 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Flowjet 3/4“ - uzavírací armatura zajišťující průtočnost nádoby, s vypouštěním Reflex | Flowjet 3/4“ | 9116799 | ks | 1 | 0
Tlaková expanzní nádoba pro ohřev vody v zásobníkových ohřívačích 33l, PN 10 bar, 70 °C | REFLEX DD 33/10 | 7380700 | ks | 1 | 0
Konzola s páskou pro Refix 8 - 35 litrů pro uchycení expanzní nádoby | KS 8-35 | 9200140 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Bytový vodoměr - 1/2"; + 30 °C | IVAR.009 | I009995.01 | ks | 1 | 0
šroubení k vodoměru |  | 1/2" | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Kontrolovatelný zpětný ventil - 5/4"FF | IVAR.CIM 33CREA | CIM33CREA032 | ks | 1 | 0
Tlakový redukční ventil - se šroubením a manometrem - 1/2"MM | IVAR.5350 | 535041 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | IVAR.1552 G | 1552G000707 | ks | 1 | 0
Filtr závitový - 5/4"FF; 500 µm; Kv 17,00 | FIV.08412 | I08412114 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | IVAR.1552 G | 1552G000707 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 5/4"FM; páka | FIV.8364 | 8364R007 | ks | 1 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
Výstup teplé vody
Topenářské šroubení - přímé - 1" | IVAR.SP 603 | I0603025SP | ks | 4 | 0
Redukce - 5/4"x1" | IVAR.1581 G | 1581G000706 | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | IVAR.1570 G | 1570G070707 | ks | 1 | 0
Vsuvka redukovaná - 5/4"x1" | IVAR.1552 G | 1552G000706 | ks | 1 | 0
Pojistný ventil pro teplou vodu - 1"Fx5/4"F; Kv 0,684 | IVAR.PV KB | KB25, 6 bar | ks | 1 | 0
Vsuvka - 5/4"x5/4" | IVAR.1552 G | 1552G000707 | ks | 1 | 0
T-kus - 5/4"x5/4"x5/4" | IVAR.1570 G | 1570G070707 | ks | 1 | 0
Redukce - 5/4"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000705 | ks | 1 | 0
Redukce - 3/4"x1/2" | IVAR.1581 G | 1581G000504 | ks | 1 | 0
Teploměr axiální - 0 °C až 120 °C; zadní napojení 1/2"; D 63/L 50mm | TA6312005 | 1/2", Ø63, L 50 mm | ks | 1 | 0
Jímka - 1/2"; L 50mm | ACGUOV050 | 1/2", L 50 mm | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 5/4"FM; páka | FIV.8364 | 8364R007 | ks | 1 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
Cirkulace teplé vody
Topenářské šroubení - přímé - 3/4" | IVAR.SP 603 | I0603020SP | ks | 1 | 0
Redukce - 1"x3/4" | IVAR.1581 G | 1581G000605 | ks | 1 | 0
T-kus redukovaný - 1"x1/2"x1" | IVAR.1570 G | 1570G060406 | ks | 1 | 0
Teploměr axiální - 0 °C až 120 °C; zadní napojení 1/2"; D 63/L 50mm | TA6312005 | 1/2", Ø63, L 50 mm | ks | 1 | 0
Jímka - 1/2"; L 50mm | ACGUOV050 | 1/2", L 50 mm | ks | 1 | 0
Vsuvka - 1"x1" | IVAR.1552 G | 1552G000606 | ks | 1 | 0
Zpětný ventil EURA lehký - 1"FF; Kv 10,91 | FIV.08030 | I08030100 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 1"x1" | IVAR.1552 G | 1552G000606 | ks | 1 | 0
Šroubení k čerpadlům - 1"x6/4"FF | IVAR.SC | I01832113 | ks | 1 | 0
EVOSTA2 40-70/150 SAN Elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy *ADE* | DAB.EVOSTA2 SAN | 60186164 | ks | 1 | 0
Šroubení k čerpadlům - 1"x6/4"FF | IVAR.SC | I01832113 | ks | 1 | 0
Vsuvka - 1"x1" | IVAR.1552 G | 1552G000606 | ks | 1 | 0
Filtr závitový - 1"FF; 400 µm; Kv 11,08 | FIV.08412 | I08412100 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1"FM; páka | FIV.8364 | 8364R006 | ks | 1 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
Dopouštění topné vody
Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1/2"MF; motýl | FIV.8367 | 8367R004 | ks | 2 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 1/2" | IVAR.SP 603 | I0603015SP | ks | 4 | 0
Topenářské šroubení - rohové - 1/2" | IVAR.SP 604 | I0604015SP | ks | 2 | 0
Koleno MF 92 - 1/2"x1/2" | IVAR.1561 G | 1561G000404 | ks | 2 | 0
Koleno FF 90 - 1/2"x1/2" | IVAR.1560 G | 1560G000404 | ks | 2 | 0
Nátrubek - 1/2"x1/2" | IVAR.1550 G | 1550G000404 | ks | 2 | 0
Filtr závitový - 1/2"FF; 400 µm; Kv 4,477 | FIV.08412 | I08412012 | ks | 1 | 0
Bytový vodoměr - 1/2"; + 30 °C | IVAR.009 | I009995.01 | ks | 1 | 0
šroubení k vodoměru s dírou mosaz | 1/2" | 1/2" | ks | 1 | 0
Filtr 5" - 1/2"F; bez vložky | GEL.DEPURA 550 PP | 101.026.80 | ks | 1 | 0
Filtrační vložka GEL - 5"; 90 μm polypropylen | GEL.90 μm PP | 103.010.20 | ks | 1 | 0
Tlakový redukční ventil - se šroubením a manometrem - 1/2"MM | IVAR.5350 | 535041 | ks | 1 | 0
T-kus - 1/2"x1/2"x1/2" | IVAR.1570 G | 1570G040404 | ks | 4 | 0
Vsuvka - 1/2"x1/2" | IVAR.1552 G | 1552G000404 | ks | 7 | 0
Kulový uzávěr voda - s odvodněním - 1/2"FF; páka | FIV.08011 | I08011012 | ks | 2 | 0
Manometr axiální - zadní napojení 1/4"M; pr. 50mm; 0-4bar | IVAR.MA 50 | MA50004BB | ks | 2 | 0
Zpětný ventil - 1/4"Fx1/2"M | IVAR.ACVR | ACVR00002 | ks | 2 | 0
Armatura pro úpravy vody k doplňování topné vody dle VDI 2035, včetně uzavírání, vzorkovacího kohoutu a segmentového šroubení, kapacita patrony pro změkčení 6.000 l × °dH, max. dovolený provozní přetlak 8 bar, max. dovolená provozní teplota 40 °C | Reflex Fillsoft I pouzdro | 9125660 | ks | 1 | 0
Patrona pro úpravu topné vody | Reflex FSP 6000 | 6811800 | ks | 1 | 0
Fillguard | Reflex Fillguard Mini | 9125762 | ks | 1 | 0
kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s tlakovou expanzní nádobou s membránou podle EN 806 a EN 1717 s nadnárodně certifikovaným systémovým oddělovačem typu BA rozhraní RS-485, připojení sběrnicových/ rozšiřujících modulů, sledování kapacity zařízení na úpravu vody Fillsoft kontrolované doplňování pomocí kulového kohoutu s pohonem připojovací napětí 230 V/50 Hz, výkon doplňování cca 1,6 m³/h při Δp = 1,2 bar, minimální průtokový tlak p0 + 1,5 bar, dovolený maximální vstupní tlak 10 bar | Reflex Fillcontrol Smart | 6813500 | ks | 1 | 0
Kontrolovatelný zpětný ventil - 1/2"FF | IVAR.CIM 33CREA | CIM33CREA015 | ks | 1 | 0
Zahradní kulový uzávěr - 1/2"M; 15mm; páka | FIV.08003 | I08003012 | ks | 1 | 0
T-kus - 1/2"x1/2"x1/2" | IVAR.1570 G | 1570G040404 | ks | 4 | 0
Vsuvka - 1/2"x1/2" | IVAR.1552 G | 1552G000404 | ks | 7 | 0
Přechodka s kovovým závitem vnějším D 20x1/2" | SZE02020XX | 20x1/2" | ks | 2 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
systém odvodu kondenzátu
Neutralizátor kondenzátu do instalovaného výkonu 200 kW (včetně náplně) |  |  | ks | 1 | 0
plastové kanalizační potrubí pro odvod kondenzátu z kotlů HTEM 50/1000 |  | DN 50 | ks | 15 | 0
upevňovací objímky plastového kanalizačního potrubí pro odvod kondenzátu |  | DN 50 | ks | 30 | 0
odbočka HTEA 50/50-87 |  | DN 50 | ks | 4 | 0
těsnění E4/74B 10x32 redukce gumová |  |  | ks | 2 | 0
těsnění E4/73G 32x40 redukce gumová |  |  | ks | 4 | 0
příchytka PPR 50 jednoduchá |  |  | ks | 30 | 0
vrut se zápustnou hlavou 5x50 celozávitový |  |  | ks | 30 | 0
hmoždinka s nákružkem 8x51 |  |  | ks | 30 | 0
Zařízení pro přečerpávání kondenzátu |  |  | ks | 1 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
rozvody plynu Ø 54
Redukce - 6/4"x5/4" | IVAR.1581 G | 1581G000807 | ks | 2 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 6/4" | IVAR.SP 603 | I0603040SP | ks | 2 | 0
Elektromagnetický ventil | EVPE 1040.02, DN 40, připojovací rozměr Rp 6/4" | EVPE 1040.02, 20 W, do 5 kPa, 230 VAC | ks | 2 | 0
Kulový uzávěr plyn FUTURGAS - 6/4"MF; páka | FIV.80014 P | 80014112 | ks | 2 | 0
Přechodka - s vnějším závitem - C - 42mm-R6/4" | IVAR.IVC81 | IVC81.4216 | ks | 2 | 0
Oblouk 90° PRESS GAS - s jedním zásuvným koncem - 42mm | IVAR.IVN21 GAS | IVNGAS21.42 | ks | 2 | 0
Oblouk 90° PRESS GAS - 42mm | IVAR.IVN20 GAS | IVNGAS20.42 | ks | 2 | 0
T-kus 90° PRESS GAS - redukovaný - 54-42-54mm | IVAR.IVN41 GAS | IVNGAS41.544254 | ks | 2 | 0
T-kus 90° PRESS GAS - s vnitřním závitem - 54-Rp1/2"-54 | IVAR.IVN42 GAS | IVNGAS42.541254 | ks | 1 | 0
Prodloužení - 40x1/2" mosaz | IVAR.1530 G | 1530G0440 | ks | 1 | 0
Kohout 3-cestný manometrický plynový G1/2" mosaz | 1/2" | 1/2" | ks | 1 | 0
Manometr 0-4 kPa pro plyn | 1/2" | 0-4 kPa | ks | 1 | 0
Manometrické těsnení ploché Al, M20x1,5 | Al, M20x1,5 | 1/2" | ks | 3 | 0
Oblouk 90° PRESS GAS - 54mm | IVAR.IVN20 GAS | IVNGAS20.54 | ks | 7 | 0
Oblouk 90° PRESS GAS - s jedním zásuvným koncem - 54mm | IVAR.IVN21 GAS | IVNGAS21.54 | ks | 1 | 0
Přechodka PRESS GAS - s vnějším závitem - 54mm-R2" | IVAR.IVN81 GAS | IVNGAS81.5420 | ks | 1 | 0
Trubka IVAR.INOX - nerezová ocel AISI 316 L - 54mm; 1,5mm - 6m | IVAR.IVINT | IVINT.54 | ks | 1 | 0
Redukce PRESS GAS - s jedním zásuvným koncem - 54-35mm | IVAR.IVN12 GAS | IVNGAS12.5435 | ks | 1 | 0
Redukce PRESS GAS - s jedním zásuvným koncem - 35-22mm | IVAR.IVN12 GAS | IVNGAS12.3522 | ks | 1 | 0
Přechodka PRESS GAS - s vnějším závitem - 22mm-R1/2" | IVAR.IVN81 GAS | IVNGAS81.2212 | ks | 1 | 0
T-kus - 1/2"x1/2"x1/2" | IVAR.1570 G | 1570G040404 | ks | 1 | 0
Kulový uzávěr plyn FUTURGAS - 1/2"MF; motýl | FIV.80014 M | 80014013 | ks | 2 | 0
Vzorkovací kulový uzávěr MET - pr. 14; 1/2"M; přímý | FIV.8105R | 8105R104P | ks | 1 | 0
Přechodka PRESS GAS - s vnějším závitem - 18mm-R1/2" | IVAR.IVN81 GAS | IVNGAS81.1812 | ks | 1 | 0
Trubka IVAR.INOX - nerezová ocel AISI 316 L - 18mm; 1mm - 6m | IVAR.IVINT | IVINT.18 | ks | 1 | 0
Označení potrubí plynu žlutými pruhy po 1 m |  |  | kpl | 1 | 0
Kulový uzávěr přírubový v provedení pro plyn DN 65 |  |  | ks | 2 | 0
Výměna dvou stávajících mezipřírubových uzavíracích klapek DN 65 za přírubové kulové uzávěry DN 65 |  |  | kpl | 2 | 0
Příruba DN 65 s vnitřním závite 2" |  |  | ks | 1 | 0
Přechodka PRESS GAS - s vnitřním závitem - 54mm-Rp2" | IVAR.IVN80 GAS | IVNGAS80.5420 | ks | 1 | 0
Trubka IVAR.INOX - nerezová ocel AISI 316 L - 54mm; 1,5mm - 6m | IVAR.IVINT | IVINT.54 | ks | 12 | 0
Objímka dvoušroubová M8/M10, 54–59mm, pozink | Koňařík | 12005459 | ks | 6 | 0
Montáž rozvodů plynu |  |  | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
Rozvody topné vody včetně napojení na stávající rozvody
závit přivařovací DN 32 včetně navaření na stávající potrubí |  |  | ks | 4 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 5/4" | IVAR.SP 603 | I0603032SP | ks | 4 | 0
Přechodka - s vnitřním závitem - C - 35mm-Rp5/4" | IVAR.IVC80 | IVC80.3514 | ks | 4 | 0
Trubka IVAR.C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 35mm; 1,5mm - 6m | IVAR.IVCT | IVCT.35 | m | 24 | 0
Objímka dvoušroubová M8/M10, 31–38mm |  | 12223138 | ks | 24 | 0
Návleková tepelná izolace Ø35/20 | Tubolit DG 35-20 hadice 2 m, šedá | DG 035-20 | m | 24 | 0
závit přivařovací DN 50 včetně navaření na stávající potrubí |  |  | ks | 2 | 0
Topenářské šroubení - přímé - 2" | IVAR.SP 603 | I0603050SP | ks | 2 | 0
Přechodka - s vnitřním závitem - C - 54mm-Rp2" | IVAR.IVC80 | IVC80.5420 | ks | 2 | 0
Trubka IVAR.C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 54mm; 1,5mm - 6m | IVAR.IVCT | IVCT.54 | m | 12 | 0
Objímka dvoušroubová M8/M10, 54–59mm, pozink |  | 12005459 | ks | 12 | 0
Návleková tepelná izolace Ø54/20 | Tubolit DG 54-20 hadice 2 m, šedá | DG 054-20 | m | 12 | 0
Příruba přivařovací DN 65, PN 6, včetně navaření na stávající potrubí DN 65 |  |  | ks | 2 | 0
Příruba DN 65 s vnitřním závitem 2" |  |  | ks | 2 | 0
Trubka IVAR.C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 76,1mm; 2mm - 6m | IVAR.IVCT | IVCT.76 | m | 18 | 0
Objímka dvoušroubová M8/M10, 72–78mm 2 1/2", pozink |  | 12007278 | ks | 18 | 0
Návleková tepelná izolace Ø76/20 | Tubolit DG 76-20 hadice 2 m, šedá | DG 076-20 | m | 18 | 0
Trubka IVAR.C-STEEL - uhlíková ocel vně pozinkovaná - 108mm; 2mm - 6m | IVAR.IVCT | IVCT.108 | m | 12 | 0
Objímka dvoušroubová M8/M10, 102–116mm 4", pozink |  | 12102116 | ks | 12 | 0
Návleková tepelná izolace Ø108/20 | Tubolit DG 108-20 hadice 2 m, šedá | DG 108-20 | m | 12 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
Rozvody teplé vody a cirkulace teplé vody
směšovací stojánková baterie, včetně osazení dostávajícího nábytku nebo dřezu a kompletního napojení na stávající rozvod studené vody a nový rozvod teplé vody |  |  | ks | 8 | 0
PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM D 20x1/2" | PPR | SZE02020XX | ks | 16 | 0
PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNITŘNÍM D 20x1/2" | PPR | SZI02020XX | ks | 16 | 0
KOLENO 90° D 20 | PPR | SKO02090XX | ks | 50 | 0
NÁTRUBEK D 20 | PPR | SNA020XXXX | ks | 20 | 0
TRUBKA S 3,2 (PN 16) D 20x2,8 | PPR | STR020P16X | m | 140 | 0
Návleková tepelná izolace propojovacího potrubí Ø20/10 | Mirelon | Ø20/10 | m | 140 | 0
Objímka dvoušroubová M8/M10, 20–23mm |  | 12222023 | ks | 140 | 0
PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM D 25x1" | PPR | SZE04040XX | ks | 4 | 0
PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNITŘNÍM D 25x1" | PPR | SZI04040XX | ks | 4 | 0
KOLENO 90° D 25 | PPR | SKO04090XX | ks | 20 | 0
NÁTRUBEK D 25 | PPR | SNA040XXXX | ks | 6 | 0
TRUBKA S 3,2 (PN 16) D 25x3,5 | PPR | STR040P16X | m | 40 | 0
Návleková tepelná izolace propojovacího potrubí Ø25/20 | Mirelon | Ø40/20 | m | 40 | 0
Objímka dvoušroubová M8/M10, 25–30mm |  | 12222530 | ks | 40 | 0
PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM D 40x5/4" | PPR | SZE04040XX | ks | 4 | 0
PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNITŘNÍM D 40x5/4" | PPR | SZI04040XX | ks | 4 | 0
KOLENO 90° D 40 | PPR | SKO04090XX | ks | 20 | 0
NÁTRUBEK D 40 | PPR | SNA040XXXX | ks | 6 | 0
TRUBKA S 3,2 (PN 16) D 40x5,5 | PPR | STR040P16X | m | 40 | 0
Návleková tepelná izolace propojovacího potrubí Ø40/20 | Mirelon | Ø40/20 | m | 40 | 0
Objímka dvoušroubová M8/M10, 40–46mm |  | 12224046 | ks | 40 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
Uvedení zařízení do provozu
Uvedení kotle do provozu, seřízení spalování, zhotovení protokolu o seřízení |  |  | kpl | 2 | 0
Uvedení systému měření a regulace do provozu |  |  | kpl | 1 | 0
Uvedení oběhových čerpadel do provozu |  |  | kpl | 3 | 0
Reflex Uvedení do provozu pro Fillsoft ve spojení s Fillguard a Fillcontrol Plus Compact |  |  | kpl | 3 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
Zkoušky a revize
propláchnutí systému |  |  | kpl | 1 | 0
zkoušky pevnosti a těsnosti |  |  | kpl | 1 | 0
dilatační zkouška |  |  | kpl | 1 | 0
topná zkouška |  |  | kpl | 1 | 0
zkušební provoz a závěrečné vyhodnocení zkušebního provozu |  |  | kpl | 1 | 0
tlakové zkoušky plynovodu |  |  | kpl | 1 | 0
revize plynovodu |  |  | kpl | 1 | 0
kontrola a revize spalinových cest |  |  | kpl | 1 | 0
revize elektro |  |  | kpl | 1 | 0
výchozí revize tlkových nádob stabilních |  |  | kpl | 1 | 0
první provozní revize tlkových nádob stabilních |  |  | kpl | 1 | 0
zpracování revizní knihy kotelny |  |  | kpl | 1 | 0
zpracování podkladů pro místní provozní řád kotelny |  |  | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
Protipožární zabezpečení
Přenosný hasicí přístroj sněhový s hasící schopností minimálně 55 B |  |  | ks | 1 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
Stavební úpravy
Montáž přenosného hasicího přístroje |  |  | ks | 1 | 0
otvor ve stěně provedené jádrovým vrtáním pro osazení potrubí systému pro odvod spalin a zpětné uvedení otvoru do původního stavu |  | Ø100 | kpl | 2 | 0
odstranění stávajících hliníkových komínových vložek z komínového tělesa včetně sopouchu a kapáku |  | DN 100, 16 m | kpl | 2 | 0
otvor ve stěně za účelem vložkování stávajícího komína novými vložkami, osazení systému pro odvod spalin, uvedení otvoru do původního stavu |  | 300x300x300 mm | kpl | 2 | 0
vybourání stávajících základů pod kotli |  |  | kpl | 3 | 0
otvory pro prostupy potrubí teplé vody a cirkulace do Ø 40 mm |  |  | kpl | 4 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
Dokumentace skutečného provedení
prováděcí projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby v editovatelné formě |  |  | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
Demontáže
demontáže stávajícího zařízení |  |  | hod | 80 | 0
celková cena demontáží |  |  |  |  | 0
Montáže
kompletní montáž zařízení |  |  | kpl | 1 | 0
celková cena |  |  |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH celkem |  |  |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0