## Rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ
1 | A | Rozvaděč RA | 0
2 | B | Elektroinstalace materiál | 0
3 | C | Kabely, vodiče a nosný materiál | 0
4 | D | Elektromontáže M21, M22, M65 | 0
5 | E | Demontáže (50% z ceny montáží) | 0
|  | RN celkem | 0
|  | DPH 21% | 0
|  | RN včetně DPH | 0
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.
Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cena bude dále obsahovat :
V celkové nabídce musí dále zahrnuty veškeré náklady na přípravné a
kompletační práce jako jsou:
- doprava a přesun hmot
- pomocné práce a materiál:
* upevňovací materiál a kotvící technika,
* revizní zkoušky a měření
* koordinace s ostatními profesemi
* stavební přípomoce
* stavební úpravy drážek, prostupů

## výkaz
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.
Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cena bude dále obsahovat :
V celkové nabídce musí dále zahrnuty veškeré náklady na přípravné a
kompletační práce jako jsou:
- doprava a přesun hmot
- pomocné práce a materiál:
* upevňovací materiál a kotvící technika,
* revizní zkoušky a měření
* koordinace s ostatními profesemi
* stavební přípomoce
* stavební úpravy drážek, prostupů
POZN.: | Uvedené výrobky určují technické vlastnosti požadovaných projektovou dokumentací. Použité výrobky musí být stejných nebo lepších parametrů.
1 | A | Rozvaděč RA
2 | Typ | Popis |  | M.j. | Počet | Cena MJ | Cena celkem
3 |  | Plastová závěsná skříň o rozměrech 636x847x300mm IP66, zámek 3 mm "motýlek", montážní panel |  | kpl | 1 |  | 0
4 | B10/1 | jistič 1p 10A/230V char. B 10kA |  | ks | 1 |  | 0
5 | B6/1 | jistič 1p 6A/230V char. B 10kA |  | ks | 5 |  | 0
6 | C10/1 | jistič 1p 10A/230V char. C 10kA |  | ks | 6 |  | 0
7 | C16/1 | jistič 1p 16A/230V char. C 10kA |  | ks | 2 |  | 0
8 | C6/1 | jistič 1p 6A/230V char. C 10kA |  | ks | 8 |  | 0
9 |  | Hlavní vypínač, vačkový 1-pól, 32A, montáž na dveře rozvaděče |  | ks | 1 |  | 0
10 |  | Kompaktní tlačítko nouzového zastavení, hlavice 38mm, otočná, 1Z1V, kabel 1m volný konec, montáž pr. 22mm |  | ks | 1 |  | 0
11 |  | Kompaktní zapuštěné tlačítko s kabelem 1m a volným koncem, s aretací, bílá, 1Z + kryt svorek, montáž pr. 22mm |  | ks | 1 |  | 0
12 |  | Můstek (svorkovnice 12x16mm2), IP20, zeleno-žlutý, 63A, na DIN |  | ks | 1 |  | 0
13 |  | regulátor kaskády kotlů a topných okruhů + regulace 1 top. okruhu, nabíjení TeV a řízení cirkulace TeV |  | ks | 1 |  | 0
14 |  | rozšiřující modul regulátoru kaskády pro další směšovaný okruh vč. svorek a připojovacího kabelu |  | ks | 1 |  | 0
15 |  | rozšiřující modul regulátoru kaskády pro další směšovaný okruh, rozšířený o výstupy 0-10V pro řízení kaskády kotlů |  | ks | 1 |  | 0
16 |  | obslužná jednotka regulátoru kaskády a topných okruhů, krytka, připojovací kabel |  | ks | 1 |  | 0
17 | SET | Ovládací panel pro regulátor řízení sestavy kotlů dle výrobce kotlů + regulátor pro řízení sestavy kotlů, volitelné příslušenství dle výrobce kotle pro řízení signálem 0-10V + zdroj stejnosměrného napětí 24Vdc 30W, součást sady regulátoru pro řízení sestavy kotlů + svorky, propoj kabely, kryty, teplotní sonda výstupu z HDVT - SMG |  | kpl | 1 |  | 0
18 |  | proudový chránič, 2pol, 25A/30mA, char. B, typ A |  | ks | 2 |  | 0
19 |  | přepínač AUT-0-RUČ, 3x spínací jednotka, montáž pr. 22mm |  | ks | 5 |  | 0
20 |  | relé pomocné 16A 230V, 1P kontakt, cívka 230V |  | ks | 11 |  | 0
21 |  | relé pomocné 16A/230V, 1P kontakt, cívka 24V=, DIN |  | ks | 5 |  | 0
22 |  | relé pomocné 2xP, 8A/230V, cívka 24V=, DIN |  | ks | 1 |  | 0
23 |  | signálka 24V LED červené, montáž pr. 22mm |  | ks | 6 |  | 0
24 |  | signálka 24V LED zelená, montáž pr. 22mm |  | ks | 5 |  | 0
25 |  | síťový přepínač 5x port 10/100Mbps, 24Vdc, na DIN lištu |  | ks | 1 |  | 0
26 |  | stykač instalační 20A 24V, 1Z+1V |  | ks | 5 |  | 0
27 |  | svodič přepětí typ 2, 230Vac, 1+1, In=20kA, Up(5kA)=0,9kV, L+N |  | ks | 1 |  | 0
28 |  | vyhodnocovací ústředna detekčního systému, pro 8 snímačů koncentrace 4..20mA, 5x výstupní relé, 4 detekční úrovně |  | ks | 1 |  | 0
29 |  | webserver k regulátoru kaskády kotlů a topných okruhů |  | ks | 1 |  | 0
30 |  | zásuvka na DIN lištu 230V |  | ks | 2 |  | 0
31 |  | zdroj stejnosměrného napětí 24V 10A |  | ks | 1 |  | 0
32 |  | zdroj stejnosměrného napětí 24Vdc 60W pro ústřednu zabezpečení kotelny |  | ks | 1 |  | 0
33 |  | sestavení a přezkoušení (pomocný materiál, vodiče, popisky) |  | % | 25 | 0 | 0
34 |  | nastavení a programování |  | hod | 4 |  | 0
35 |  | Rozvaděč RA celkem |  |  |  |  | 0
36
37
38 | B | Elektroinstalace materiál
39 | Typ | Popis |  | M.j. | Počet | Cena MJ | Cena celkem
40 |  | světelná tabule "Únik plynu" 230V |  | ks | 1 |  | 0
41 |  | Elektrochemický snímač CO s výstupem 4-20mA a s rozsahem 0-300ppm (500ppm), 15..24Vss, prostředí BNV, klimatická odolnost 0 až 40°C, krytí IP30, platnost kalibrace 1 rok |  | ks | 1 |  | 0
42 |  | Katalytický senzor CH4, 0..2,5%, 4..20mA, 15..24Vss, prostředí BNV, klimatická odolnost 0 až 40°C, krytí IP30, na vyžádání se 4 místným LED displejem, platnost kalibrace 1 rok |  | ks | 1 |  | 0
43 |  | výstražná siréna 230V |  | ks | 1 |  | 0
44 |  | Příložné čidlo teploty určené pro měření teploty média v potrubí. Svorkový pás k přichycení na trubku je součástí čidla a je vhodný pro průměry trubek od 15mm až do 150mm, -30..130°C, charakteristika NTC 10 kΩ při 25 °C, 6s, IP42 |  | ks | 3 |  | 0
45 |  | Venkovní teplotní čidlo NTC 1k Ohm, -50..701C, 12min, IP54 |  | ks | 1 |  | 0
46 |  | Teplotní čidlo do jímky NTC 10k Ohm, 0..95°C, 36 s, kabel 2m |  | ks | 1 |  | 0
47 |  | alarmový teploměr 4..20mA, 15..24Vss, prostředí BNV, rozsah +35..100°C |  | ks | 1 |  | 0
48 |  | Senzor zaplavení, 4..20mA, 15..24Vss, prostředí BNV, klimatická odolnost 0 až 100°C, měřící rozsah sucho/zaplaveno, 4,5mA = sucho, 17mA=zaplaveno |  | ks | 1 |  | 0
49 |  | Žlutá skříňka - 1 červené hřibové tlač.nouz.zastav., pr.40mm uvolnění otočením 1Z+1V |  | ks | 1 |  | 0
50 |  | pomocný materiál a konstrukce |  | kpl | 1 |  | 0
51 |  | podružný materiál |  | % | 3 | 0 | 0
52 |  | Elektroinstalace - materiál celkem |  |  |  |  | 0
53
54
55 | C | Kabely, vodiče a nosný materiál
56 | Typ | Popis |  | M.j. | Počet | Cena MJ | Cena celkem
57 |  | instalační krabice se svorkovnicí 2,5mm2, IP54, plast |  | ks | 10 |  | 0
58 |  | svorkovnice pospojení s krytem, 8 x 6 mm² + 6 x 16 mm² +1 x 30 x 4 mm (nebo Ø 10 mm nebo 70 mm²), montáž na TH 35 / na podložku |  | ks | 1 |  | 0
59 |  | svorka zemnící + CU pásek |  | ks | 5 |  | 0
60 | H07V-K 6/zž | vodič silový CU |  | m | 30 |  | 0
61 | H07V-K 16/zž | vodič silový CU |  | m | 15 |  | 0
62 | CYKY-J 3x1,5 | kabel silový CU |  | m | 62 |  | 0
63 | CYSY 2X0,75 | vodič silový CU |  | m | 61 |  | 0
64 | CYSY 3G1,0 | vodič silový CU |  | m | 53 |  | 0
65 | CYSY 5G1,0 | vodič silový CU |  | m | 33 |  | 0
66 | JYTY 2x1,0 | vodič sdělovací CU |  | m | 176 |  | 0
67 | 100x50 | drátěný žlab 50x100 vč. příslušenství |  | m | 42 |  | 0
68 |  | trubka tuhá hrdlovaná DN16 vč. příslušenství |  | m | 20 |  | 0
69 |  | ohebná trubka DN16 750N vč. příslušenství |  | m | 30 |  | 0
70 |  | protipožární prostupy a těsnící materiály |  | kpl | 1 |  | 0
71 |  | Pomocný montážní materiál |  | kpl | 1 |  | 0
72 |  | prořez |  | % | 5 | 0 | 0
73 |  | podružný materiál |  | % | 3 | 0 | 0
74 |  | Kabely, vodiče a nosný materiál celkem |  |  |  |  | 0
75 | Pozn.: | Délkové míry jsou pouze orientační a skutečné délky budou závislé na zvolených trasách při realizaci.
76
77
78 | D | Elektromontáže M21, M22, M65
79 | Položka | Popis |  | M.j. | Počet | Cena MJ | Cena celkem
80 | 210 01-0021.R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm |  | m | 20 |  | 0
81 | 210 01-0082.R00 | Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 16 mm |  | m | 30 |  | 0
82 | 210 01-0351.R00 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 |  | ks | 10 |  | 0
83 | 210 01-0555.R00 | Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice |  | ks | 1 |  | 0
84 | 210 02-0304.R00 | Žlab kabelový s příslušenstvím, do 125/50 mm bez víka |  | m | 42 |  | 0
85 | 210 02-0671.R00 | Konstrukce ocel. pro rozvodny klasická všeobecná |  | kg | 25 |  | 0
86 | 210 10-0001.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 |  | ks | 92 |  | 0
87 | 210 10-0002.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 |  | ks | 5 |  | 0
88 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 |  | ks | 2 |  | 0
89 | 210 10-0060.R00 | Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2 | motory, pohony ventilů, kotle, HVP | ks | 41 |  | 0
90 | 210 14-0652.R00 | Houkačka elektrická typ CE | poruchová sign. | ks | 1 |  | 0
91 | 210 14-0431.R00 | Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový v Al skříni | poruchová sign. | ks | 1 |  | 0
92 | 210 19-0002.R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg | RA | ks | 1 |  | 0
93 | 210 20-3701.R00 | Svítidlo výstražné - LED panel |  | ks | 1 |  | 0
94 | 210 22-0321.R00 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku |  | ks | 5 |  | 0
95 | 210 22-0451.R00 | Ochranné spoj., Cu4-16 mm2 volně |  | m | 45 |  | 0
96 | 210 80-2301.R00 | Šňůra CYSY 2 x 0,75 mm2 volně uložená |  | m | 61 |  | 0
97 | 210 80-2307.R00 | Šňůra CYSY 3 x 0,75..1 mm2 volně uložená |  | m | 53 |  | 0
98 | 210 80-2317.R00 | Šňůra CYSY 5 x 1 mm2 volně uložená |  | m | 33 |  | 0
99 | 210 81-0005.R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený |  | m | 62 |  | 0
100 | 210 86-0201.R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený |  | m | 176 |  | 0
101 | 222 61-1141.R00 | Montáž teploměru pasivního včetně zapojení |  | ks | 7 |  | 0
102 | 222 61-1151.R00 | Montáž snímače plynů aktivního (CO, CO2, intenzita plynu, apod.) |  | ks | 2 |  | 0
103 | 222 61-1451.R00 | Montáž ostatních zařízení | zaplavení | hod | 0.5 |  | 0
104 | 905 - .R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize |  | hod | 30 |  | 0
105 | M21 | zednické výpomoci |  | % | 1 | 0 | 0
106 |  | Elektromontáže celkem |  |  |  |  | 0